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[bookmark: _Toc232701331][bookmark: _Toc231910421]Objet du présent document  
Le présent document précise les demandes soumises à la procédure décrite à l’article 1.2.2 de la DTR ayant pour objet le raccordement ou la modification du raccordement au RPT :réseau public de transport (RPT) :
· D’une Installation de production ;composée d’une ou plusieurs installations de production ;
· D’une Installation de stockage ; composée d’une ou plusieurs installations de stockage ; 
· D’une Installation composée d’installations de production et/ou de stockage raccordées en un point unique du RPT ;, notamment lorsqu’elle est raccordée dans le cadre contractuel du « Groupement Multi-producteurs » ; 
· D’une Installation de consommation ;
· D’une Installation composée d’une installation de consommation d’une part, et d’installations de production et/ou stockage d’autre part[footnoteRef:2] ; [2:  Y compris en cas d’ajout d’installations de production et/ou stockage au sein d’une Installation de consommation déjà raccordée, ou l’ajout d’installation de consommation au sein d’une Installation de production et/ou stockage déjà raccordée.] 

· De l’ajout d’une installation de production et/ou de stockage au sein d’une Installation de consommation pour laquelle une PTF a déjà été acceptée.
La présente procédure a été approuvée par la Commission de régulation de l’énergie par la délibération du 23/07/2025. Elle entre en application à compter du 01/08/2025.
Elle ne s’applique pas aux Installations de production à partir de sources d’énergie renouvelable dont le Point de Raccordement est situé en mer et ayant fait l’objet d’une procédure de mise en concurrence prévue à l’article L.311-10 du code de l’énergie après le 1er janvier 2026. Elle ne s’applique pas non plus au raccordement d’Installations de consommation dont le domaine de tension de raccordement est la HTB3, lorsque celles-ci s’implantent sur des « sites propices » tels que définis à l’article 1.4.2 de la DTR.
 
[bookmark: _Hlk168309397][bookmark: _Toc231910422][bookmark: _Toc232701332]Modalités de traitement des demandes de raccordement de plusieurs installations de production et stockage raccordées en un point unique du RPTd’un « Groupement Multi-producteurs » (GMP) 
La procédure de traitement des demandes de raccordement des installations de production et de stockage décriteau RPT décrite à l’article 1.2.2 de la DTR est applicable au raccordement en un point unique du Réseau Public de Transport [footnoteRef:3] :  [3:  « Le point unique de raccordement » désigne l'ensemble des points d'interface par lesquels le groupement d’installations de production est raccordé à un réseau de transport ou à un réseau de distribution et permettant l'évacuation de la puissance active maximale indiquée par le demandeur du raccordement et figurant dans les contrats définis à l'article D. 342-10 du code de l’énergie. ] 

· de plusieurs installations de production[footnoteRef:4], qu’elles comprennent une ou plusieurs unités synchrones ou qu’elles soient constitutives d’un parc non synchrone de générateurs ;   [4:  Autorisées ou réputées autorisées, conformément aux articles L.311-5 à L.311-9 du Code de l’énergie.] 

· de plusieurs installations de stockage, qu’elles comprennent une ou plusieurs unités synchrones ou qu’elles participent d’un sous-ensemble d’unité de stockage non synchrone ;
· de plusieurs installations de production et de stockage, qu’elles comprennent :
· une ou plusieurs unités de production synchrones ou qu’elles soient constitutives d’un parc non synchrone de générateurs ;
· une ou plusieurs unités de stockage synchrones ou qu’elles participent d’un sous-ensemble d’unité de stockage non synchrone. ;  
· Ces différentes installations de production et/ou de stockage devant être exploitées ou détenues par au moins deux (2) Producteurs et/ou Stockeurs différents.
On désignera le cadre contractuel pour ce type de projet sollicitant une demande de raccordement par le terme «  Groupement Multi Producteur » ou « GMP »[footnoteRef:5]. [5:  Par souci de simplicité, ce terme est donc utilisé y compris lorsque le groupement contient une ou plusieurs installations de stockage.] 

[bookmark: _Toc232701333][bookmark: _Toc231910423]Cadre juridique  
Le cadre règlementaire ainsi que les définitions applicables aux demandes de raccordement d’installations de production sont précisés à l’article 1.1 de la DTR. Les précisions apportées en matière de raccordement de plusieurs installations de production en un point unique au réseaudu RPT se fondent sur les textes suivants :  
· Les articles D. 342-15-2 et suivants du code de l’énergie issus du décret n° 2018-544 du 28 juin 2018 portant modification de la partie réglementaire du code de l'énergie relative (...)aux schémas régionaux de raccordement au réseau des énergies renouvelables et aux raccordements multi-producteurs ; 
· Le règlement n°2016/631 de la Commission du 14 avril 2016 établissant un code de réseau sur les exigences applicables au raccordement au réseau des installations de production d'électricité, dit code RfG ; 
· L’arrêté du 9 juin 2020 relatif aux prescriptions techniques de conception et de fonctionnement pour le raccordement aux réseaux d'électricité. 
En l’absence de dispositions réglementaires spécifiques applicables au raccordement des installations de stockage, le cadre contractuel applicable au raccordement de plusieurs installations de production en un point unique de raccordement défini dans la DTR s’applique transitoirement au raccordement de plusieurs installations de stockage ou au raccordement de plusieurs installations de production et de stockage en un point unique de raccordement au RPT.
 Les cas de plusieurs installations raccordées en un point de raccordement unique
 Les différents cas de figure relevant du  cadre « GMP »
Pour chaque cas détaillé ci-après, le point unique de raccordement désigne l'ensemble des points d'interface par lesquels le groupement est raccordé au RPT et permettant l'évacuation, et le cas échéant l’alimentation, de la puissance active maximale indiquée par le demandeur du raccordement. 
[bookmark: _Toc231910425][bookmark: _Toc232701335]a. Les cas de plusieurs installations de production raccordées en un point de raccordement unique du RPT 
Conformément à l’article 1.1 de la DTR, une Installation de production convertit de l’énergie primaire en énergie électrique, et se compose :  
· d’une ou de plusieurs unités de production d’électricité synchrones installées sur un même site, exploitées par le Producteur ;  
ou
· d’un parc ou d’un sous-ensemble d’un parc non synchrone de générateurs, installé sur un même site, exploité par le Producteur.  
L’Installation de production englobe tous les matériels et équipements exploités par le Producteur qui n’entrent pas dans la concession du Réseau Public de Transport. 
L'ensemble des installations de production, appartenant chacune ou chacune exploitée par un seul Producteur[footnoteRef:6], raccordées en un point unique du RPT est considéré comme étant une seule « Installation de production »[footnoteRef:7] qui comprend les équipements ayant vocation à raccorder l'ensemble des installations de production à un Réseau public de transport.   [6:  C’est-à-dire qu’il y aura plusieurs SIREN différents pour la demande de raccordement correspondante]  [7:  En application des  articles D. 342-15-2 et suivants du code de l’énergie
] 

Par convention, on appelle « Installation de production », l’ensemble des « installations de production » raccordé en un point unique de raccordement audu RPT. 
Il est ainsi possible de recenser les 3 cas-types suivants :  
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Le point unique de raccordement désigne l'ensemble des points d'interface par lesquels le groupement est raccordé au RPT et permettant l'évacuation de la puissance active maximale indiquée par le demandeur du raccordement. 

[bookmark: _Toc231910426][bookmark: _Toc232701336]b. Les cas de plusieurs installations de stockage raccordées en un point de raccordement unique du RPT
Conformément à la DTR, une Installation de stockage[footnoteRef:8] se compose :  [8:  Ces dispositions ne s’appliquent pas aux unités de stockage annexe.] 

· d’une ou de plusieurs unités de stockage synchrones installées sur un même site, exploitées par le Stockeur ;
ou
· d’une unité de stockage non synchrone ou d’un sous-ensemble d’unité de stockage non synchrone, installé sur un même site, exploité par le Stockeur.
L’Installation de stockage englobe tous les matériels et équipements exploités par le Stockeur qui n’entrent pas dans la concession du Réseau Public de Transport. 
L'ensemble des installations de stockage, appartenant chacune ou chacune exploitée par un seul Stockeur, raccordées en un point unique du RPT est considéré comme étant une seule « Installation de stockage »  qui comprend les équipements ayant vocation à raccorder l'ensemble des installations de stockage à un Réseau public de transport.  
Par convention, on appelle « Installation de stockage », l’ensemble des « installations de stockage » raccordé en un point unique de raccordement audu RPT.
Il est ainsi possible de recenser les cas-types suivants :  
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Le point unique de raccordement désigne l'ensemble des points d'interface par lesquels l’Installation est raccordée au RPT et permettant l'évacuation et l’alimentation de la puissance de raccordement indiquée par le demandeur du raccordement. 

[bookmark: _Toc232701337][bookmark: _Toc231910427]c. Les cas de plusieurs installations de production et de stockage raccordées en un point de raccordement unique

L’ensemble des installations de production et de stockage, appartenant chacune ou chacune exploitée par un seul Producteur ou Stockeur, raccordées en un point unique du RPT est considéré comme étant une seule « Installation » qui comprend les équipements ayant vocation à raccorder l'ensemble des installations de production et de stockage à un Réseau public de transport.  
Par convention, on appelle « Installation » l’ensemble des « installations de production et de stockage » raccordé en un point unique de raccordement au RPT.
Il est ainsi possible de recenser les cas-types suivants[footnoteRef:9] :   [9:  PPM : Power Park Module, ou Parc non synchrone de générateurs. Il s’agit d’un générateur ou d’un ensemble de générateurs d'électricité qui sont connectés soit de façon non synchrone au réseau, soit par une interface d'électronique de puissance, et qui sont en outre reliés par un seul point de raccordement au Réseau Public de Transport.] 
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Le point unique de raccordement désigne l'ensemble des points d'interface par lesquels l’Installation est raccordée au RPT et permettant l'évacuation et l’alimentation de la puissance de raccordement indiquée par le demandeur du raccordement. 

[bookmark: _Toc231910428][bookmark: _Toc232701338]Les modalités d’application de la procédure de raccordement d’une Installation composée d’installations de production et/ou de stockage en un point unique du RPT spécifiques au GMP
[bookmark: _Toc232701339][bookmark: _Toc231910429]a. La demande de raccordement  
Le Demandeur du raccordement est un Producteur/Stockeur ou un Utilisateur du Réseau Public de Transport qui est désigné par les Producteurs/Stockeurs souhaitant se raccorder en un Point de raccordement unique au Réseau Public de Transport[footnoteRef:10]. au moyen d’un document nommé « acte de désignation ». La demande de raccordement précise :   [10:  Article D. 342-15-2 du code de l’énergie.] 

· Pour le Demandeur du raccordement, sa dénomination sociale et son numéro d'identité au répertoire national des entreprises et des établissements (SIREN) et le cas échéant, le numéro de l’établissement (SIRET) défini aux articles R. 123-220 et suivants du code de commerce ; 
· Pour chaque producteur/stockeur membre du groupement, sa dénomination sociale et son numéro d'identité au répertoire national des entreprises et des établissements (SIREN), défini aux articles R. 123-220 et suivants du code de commerce. 
La demande de raccordement précise les puissances de raccordement en injection et en soutirage souhaitées. Elles doivent être cohérentes avec la description des installations de production et de stockage réalisée dans les fiches D1/D2 et les informations figurant dans l’acte de désignation du Demandeur du raccordement.  

L’acte de désignation n’est pas, signé par l’ensemble des Producteurs/Stockeurs membres du GMP, est exigé à la demande d’étude exploratoire ou d’une PTF ou PTFp.comme condition d’acceptation des contrats. Il doit donc être transmis au plus tard à la signature par le Demandeur du raccordement de la PTF ou PTFp ; à défaut, le projet d’Installation n’entre pas en file d’attente. L’acte de désignation est annexé à la PTF ou PTFp, puis à la Convention de Raccordement.  Cet acte de désignation n’est pas exigé au moment du dépôt d’une demande d’étude exploratoire ou d’une demande de raccordement.

 
[bookmark: _Toc232701340]b. Obligations dévolues au Demandeur du Raccordement pour l’intégration et le maintien de son installation dans la file d’attenteLa demande de raccordement précise les puissances de raccordement en injection et en soutirage souhaitées. Elles doivent être cohérentes avec la description des installations de production et de stockage réalisée dans les fiches D1/D2/D3[footnoteRef:11] et les informations figurant dans l’acte de désignation du Demandeur du raccordement.   [11: ] 

 
[bookmark: _Toc231910430]b. La file d’attente ou interclassement des demandes 
Le Demandeur du raccordement assure les fonctions dévolues au Producteur/Stockeur au titre de la réglementation en vigueur et au titre de la procédure de traitement des demandes de raccordement des Installations de production et de stockage au RPT[footnoteRef:12].   [12:  Article D. 342-15-4 du code de l’énergie. ] 

Ainsi, en application de la procédure : 
· Pour une Installation relevant pour tout ou partie du dispositif S3REnR, il présente à RTE les informations permettant de déterminer si la demande de raccordement bénéficie de la priorité d’instruction, lorsque la période de priorisation[footnoteRef:13] est en cours sur la région concernée [13:  La période de priorisation, définie à l’Article 1.2.2 de la DTR, s’applique pendant les 12 premiers mois suivant l’entrée en vigueur d’une nouvelle version de schéma révisée.] 

· il règle à RTE, à chaque étape du processus de raccordement, le montantou les montants dû.(s). 
· il présente à RTE lors deles documents attendus pour l’entrée et de l’examen annuel dele maintien en file d’attente les documents nécessaires ou verse la somme forfaitaire, pour la totalité des installations de production et de stockage souhaitant se raccorder en un Point unique au RPT (il est alors possible de combiner la présentation de documents et le paiement de la somme forfaitaire). 
· il est redevable de la contribution financière et de, dont la quotecontribution Quote-part qui sont liéesliée au S3REnR pour l'intégralité de la somme des puissances actives maximales de chaque installation du groupementde production EnR qui composent l’Installation[footnoteRef:14].  [14:  Dans les conditions fixées par la DTR pour les installations composées d’installation de stockage et de production relevant d’un S3REnR.] 


La modification du projetGMP après acceptation de la PTF :  Proposition de Raccordement  ou de la Convention de raccordement 
En cas de modification d’une ou plusieurs installations de production ou stockage raccordées en un point unique de raccordement faisant partie de l’ « Installation » objet du GMP après l’entrée en file d’attente de l’« Installation »￼, le Demandeur du raccordement en informe RTE.  
Le projet d’Installation et notamment l’acte de désignation peuvent être modifiés dans les conditions prévues par le §6 de la « Procédure de traitement des demandes de raccordement des installations de production, de consommation et de stockage d’électricité au Réseau public de transport » (article 1.2.2 de la DTR). 
La « puissance installée de l’Installation »[footnoteRef:15] et les engagements contractuels souscrits (PTF, PTFp ou Convention de raccordement) seront revus de la manière suivante :  [15:  En cas de plusieurs installations raccordées derrière un point unique au réseau, la « puissance installée de l’Installation » correspond à la somme des puissances installée de chaque installation de production et de stockage ainsi raccordée. ] 

· Si la modification s’accompagne d’une augmentation de la puissance installée, le projet initial conserve sa place en File d’attente pour le volume prévu dans la PTF initiale et l’augmentation est considérée comme un projet complémentaire auquel s’appliquent les règles définies au § 5 de la de la procédure de traitement des demandes de raccordement des installations de production, de consommation et stockage d’électricité au réseau public de transport (article 1.2.2 de la DTR).  
· Si la modification s’accompagne d’une baisse de la puissance installée, la puissance de raccordement pourra le cas échéant être revue en conséquence. 

Changement de la composition d’un Groupement Multi-Producteurs (GMP) : GMP ou de l’Installation concernée : 
Le principe de la file d’attente impose que la place en file d’attente soit affectée à une installation de production ou stockage, membre du groupementGMP, dont le Producteur ou Stockeur a signé l’acte de désignation du Ddemandeur du raccordement tel que définie dans la demande de raccordement.a
En cas de modification d’une installation et/ou du Producteur/Stockeur, membre du groupementd’un GMP, sont appliqués les principes suivants : 
· La cession d’une installation de production ou de stockage, membre du groupementGMP, à un producteur/stockeurProducteur/Stockeur tiers : 
La cession de l’installationd’une installation de production ou de stockage est réalisée sans modification substantielle des caractéristiques techniques et géographiques de ladite installation. 
Partant, le remplacement d’un Producteur/Stockeur, membre du groupementGMP, par un autre Producteur/Stockeur est sans conséquence uniquement si il est réalisé au profit d’une société contrôlée par le Producteur/Stockeur ou à la société contrôlant le Producteur/Stockeur, au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce.
Le remplacement d’un Producteur/Stockeur, membre du groupementGMP par une entreprise tierce, implique la « sortie » de la première installation de file d’attente et l’ « entrée » de la nouvelle installation en file d’attente.
Ces règles sont applicables au projet appartenant à une nouvelle société résultant de la scission d’une installation. 

· La substitution d’une installation de production/stockage, membre du groupement au sein de l’Installation concernée par le GMP, par une autre installation de production/stockage :
La substitution d’une installation de production/stockage par une autre installation implique, par définition, que les caractéristiques techniques (technologie des générateurs ou des machines) et/ou géographiques (enveloppe géographique distincte) de l’installation sont substantiellement modifiées. 
Les principes applicables au cas de la cession d’une installation de production/stockage à un producteur/stockeurProducteur/Stockeur tiers s’appliquent au cas de la substitution d’une installation par une autre installation. 
La substitution d’une installation de production/stockage, membre du groupementau sein de l’Installation, par une autre installation de production/stockage fait l’objet d’une sortie de file d’attente de la première installation et d’une entrée en file d’attente de la nouvelle installation. 
Le Demandeur du raccordement transmet alors à RTE l’acte de désignation amendé ainsi que les fiches D1 et D2 mises à jour. La modification fait l’objet d’un avenant. A la date de l’examen annuel de maintien en File d’attente, le Demandeur du raccordement atteste de l’avancée de chacune des installations de production/stockage à raccorder en un Point unique au RPT, et le cas échéant, verse la somme forfaitaire pour le maintien en file d’attente (pour tout ou partie de l’Installation[footnoteRef:16]).  [16:  C’est à dire tout ou partie des installations de production/stockage qui la composent et pour laquelle le Demandeur n’est pas en mesure d’attester de l’avancée du projet] 

 
Sortie de file d’attente :  
Les dispositions du § 5.5 de la « Procédure de traitement des demandes de raccordement des installations de production, de consommation et de stockage d’électricité au réseau public de transport » (article 1.2.2 de la DTR) s’appliquent.  
Conformément au 5.5 de l’article 1.2.2 de la DTR, le projet d’Installation est exclu de la file d’attente si l’Installation n’a pas injecté de puissance sur le RPT au plus tard deux ans après la mise à disposition des ouvrages de raccordement nécessaires à l’évacuation de son injection, sauf dans les cas où un délai plus long a été justifié par le Demandeur du raccordement. Ce délai est alors contractualisé dans la PTF ou la Convention de Raccordement ou dans le cadre d’un avenant à la PTF ou à la Convention de raccordement. 
Conformément au 5.5 de l’article 1.2.2 de la DTR, l’Installation de production/stockage doit être mise en service en totalité, au plus tard trois ans après la mise à disposition des ouvrages de raccordement, sauf dans les cas où un délai plus long a été justifié par le Demandeur du raccordement, notamment en cas de recours sur une partie des autorisations de l’installation. A défaut, la puissance correspondant à la part du projet qui n’a pas été mise en service est exclue de la file d’attente et la puissance mentionnée dans la convention de raccordement est alors fixée à la valeur de la puissance effectivement mise en service.  
Dans les cas où un délai plus long de mise en service des installations de production/stockage qui composent l’Installation à raccorder a été justifié par le Demandeur du raccordement dans les conditions mentionnées dans la Convention de raccordement, ce délai fait l’objet d’un avenant à la Convention de Raccordement. 
 
[bookmark: _Toc232701341][bookmark: _Toc231910431]c. La contractualisation du raccordement 
Le Demandeur du raccordement conclut le cas échéant la PTFp, la PTF et la Convention de raccordement.  
Au moment de la contractualisation de la Convention de raccordement, le Demandeur du raccordement transmet à RTE les autorisations d’exploiter des installations de production s’il y est soumis ou déclare s’être assuré que les installations de production raccordées sont réputées autorisées conformément aux dispositions des articles L311-1, L311-5, L311-6 et L312-2 du code de l’énergie. Ces informations doivent être cohérentes avec les informations des fiches D1/D2/D3[footnoteRef:17] et l’acte de désignation du Demandeur du raccordement.   [17: ] 

Le Demandeur du raccordement désigné par les Producteurs/Stockeurs peut céder la PTFp, PTF ou la Convention de raccordement :  
· à l’un des Producteurs/Stockeurs signataires de l’acte de désignation ; 
· ou à une société contrôlée par le Demandeur du raccordement ou à la société contrôlant le Demandeur du raccordement, au sens de l’article L.233-3 du code de commerce.  
· ou à une société contrôlée par l’un des Producteurs/Stockeurs signataire de l’acte de désignation ou à la société contrôlant l’un des Producteurs/Stockeurs signataire dudit acte, au sens de l’article L.233-3 du code de commerce.  
Le Demandeur du raccordement en informe RTE préalablement par écrit. La cession est constatée dans un avenant à la PTFp, PTF ou à la Convention de raccordement signé par RTE, le Demandeur du raccordement cédant et le Demandeur du raccordement cessionnaire.  
Un producteur/stockeur peut également devenir un Demandeur du raccordement en joignant à sa demande l’acte de désignation ainsi que les fiches D1, D2 et le cas échéant D3[footnoteRef:18]D2 mises à jour, c’est-à-dire contenant les informations relatives à chaque installation de production/stockage raccordée en un point unique du RPT.   [18: ] 

 
Focus sur les prescriptions techniques de conception et de fonctionnement pour le raccordement aux réseaux d'électricité : 
· Prescriptions techniques de conception et de fonctionnement applicables aux installations de production
Les exigences et prescriptions techniques relatives aux performances de l’Unité (ou des Unités) de production seront identiques à celles que RTE est en droit de demander à une Installation unique en application (Règlement n°2016/631 du 14 avril 2016 et Arrêté du 9 juin 2020 relatif aux prescriptions techniques de conception et de fonctionnement pour le raccordement aux réseaux d'électricité). Elles sont précisées à l’article 5.1 de la DTR et dans les cahiers des charges annexés aux Conditions particulières « Caractéristiques et Performances de l’Installation » de la Convention de Raccordement.  
Elles sont exprimées par RTE au Demandeur du raccordement dans les Conditions particulières « Caractéristiques et Performances de l’Installation de production » de la Convention de raccordement :  
· à la maille de l’Unité ou des Unités de production pour les capacités constructives ;  
· à la maille de l’Installation de production, entendu comme l’ensemble des installations de production raccordées en un point unique de raccordement pour le système de protection et les liens de télécommunication et de téléconduite. 
En application de l’article D. 342-15-4 du code de l’énergie, les exigences techniques sont contractualisées par le Demandeur du raccordement qui les notifie aux Producteurs ayant signé l’acte de désignation.  
Les exigences sont vérifiées au point unique de raccordement au RPT. Le Demandeur du raccordement est responsable de la conformité du raccordement défini dans le Règlement n°2016/631 du 14 avril 2016 et à l'article D. 342-16 du code de l’énergie. Les modalités de contrôle initial sont définies à l’article 5.3.1 de la DTR et dans la trame de « Procédure de contrôle de conformité pour le raccordement d’une installation de production ». 
En cas de mise en service partielle de l’Installation de production, préalablement convenue entre le producteur et RTE, la trame de « procédure de contrôle de conformité pour le raccordement d’une installation de production » publiée dans le chapitre 8 de la DTR précise les essais à réaliser à la mise à disposition du raccordement et à chaque phase de mise en service partielle de l’Installation.  
· Prescriptions spécifiques applicables aux installations de stockage
Les exigences et prescriptions techniques relatives aux performances de l’Unité (ou des Unités) de stockage seront identiques à celles que RTE est en droit de demander à une Installation de stockage unique en application des articles 1.2.4 et 8.3.4 de la DTR. Elles sont précisées dans les cahiers des charges annexés aux Conditions particulières « Caractéristiques et Performances de l’Installation » de la Convention de Raccordement.  
Elles sont exprimées par RTE au Demandeur du raccordement dans les Conditions particulières « Caractéristiques et Performances de l’Installation » de la Convention de raccordement :  
· à la maille de l’Unité ou des Unités de stockage pour les capacités constructives ;  
· à la maille de l’Installation, entendu comme l’ensemble des installations de production et de stockage raccordées en un point unique de raccordement pour le système de protection et les liens de télécommunication et de téléconduite. 
Les exigences techniques sont contractualisées par le Demandeur du raccordement qui les notifie aux Stockeurs ayant signé l’acte de désignation.  
Les exigences sont vérifiées au point unique de raccordement au RPT. Le Demandeur du raccordement est responsable de la conformité du raccordement. Les modalités de contrôle initial sont définies à l’article 1.2.4 de la DTR et dans la trame de « Procédure de contrôle de conformité pour le raccordement d’une installation de production ou de stockage » (article 8.3.3 de la DTR). 
En cas de mise en service partielle de l’installation de stockage, préalablement convenue entre le client et RTE, la trame de « procédure de contrôle de conformité pour le raccordement d’une installation de production ou de stockage » publiée dans le chapitre 8 de la DTR précise les essais à réaliser à la mise à disposition du raccordement et à chaque phase de mise en service partielle de l’Installation.  

[bookmark: _Toc232701342][bookmark: _Toc231910432]d. La contractualisation de l’accès au réseau et au marché 
 Le Demandeur du raccordement conclut le contrat pour l’accès au réseau (CART) ainsi que la convention pour l’exploitation et la conduite de l’Installation ; il est responsable vis-à-vis de RTE de l’exécution de ces contrats et conventions. Il désigne également un Responsable d’Equilibre auquel son site sera rattaché, conformément aux Règles RE-MA. 
Les Producteurs/Stockeurs du groupement non titulaires du CART peuvent disposer pour leur accès au marché d’un contrat de prestations annexes relatif au décompte de l’énergie produite par leur installation. Dans ce cadre, les flux mesurés sont corrigés des pertes entre la position du dispositif de comptage et le point de raccordement au Réseau public de transport[footnoteRef:19] avant transmission vers le Responsable d’Equilibre du Producteur concerné.   [19:  Conformément à l’article D.342-15-7 du code de l’énergie ] 


[bookmark: _Toc232701343][bookmark: _Toc231910433]ModalitéModalités d’application de la procédure de raccordement à une Installation composée d’une installation de consommation d’une part, et d’installations de production et/ou de stockage d’autre part

[bookmark: _Hlk168309891]La procédure décrite à l’article 1.2.2 de la DTR s’applique aux demandes de raccordement (i) d’une Installation composée d’une installation de consommation d’une part, et d’installations de production et/ou de stockage d’autre part[footnoteRef:20], et (ii) d’installations de production et/ou de stockage au sein d’une Installation de consommation pour laquelle une PTF a déjà été acceptée. [20:  Y compris en cas d’ajout d’installations de production et/ou stockage au sein d’une Installation de consommation déjà raccordée] 

Il appartient dans ce cas à la société responsable de l’installation de consommation, ou à toute personne dûment mandatée, d’adresser la demande de raccordement à RTE.

[bookmark: _Toc232701344][bookmark: _Toc231910434]Dispositions attachées au domaine de tension de raccordement de référence

Compte tenu des dispositions de l’article 128 de l’arrêté du 9 juin 2020 et des dispositions de l’article 5.1.4 de la DTR « Dispositions spécifiques et Règles techniques transitoires de conception et de fonctionnement pour le raccordement au RPT d’une Installation de Stockage », le domaine de tension de raccordement de référence pour les Installations composées d’une installation de consommation d’une part, et d’une ou plusieurs installations de production et/ou stockage d’autre part, sera déterminé en fonction de leur Puissance installée et de leur Puissance de raccordement au soutirage et correspondra au domaine le plus élevé, conformément aux valeurs limites figurant dans le tableau ci après : 

Tableau de synthèse des tensions de raccordement de référence :
[image: ]
Le raccordement de l'Installation, à son domaine de tension de raccordement de référence, s’effectue normalement au poste le plus proche du RPT où ce domaine de tension est disponible et où, compte tenu de ses caractéristiques et de celles du réseau existant, son insertion est possible ; à défaut, il s'effectue au poste de transformation vers la tension supérieure le plus proche.

Ainsi, une étude spécifique pourra être menée, en tenant compte des capacités de réglage de la tension de l’Installation à raccorder, si RTE le juge nécessaire et notamment si la distance de celle-ci au poste de transformation à la tension supérieure dépasse le critère ci-dessous :
· Pour un raccordement en HTB1, 1 000/d < Pracc sout
· Pour un raccordement en HTB2, 10 000/d < Pracc sout

Où d est la distance en kilomètres comptée sur un parcours du réseau, réalisable techniquement et administrativement, entre le point de raccordement et le point de transformation vers la tension supérieure le plus proche du RPT.

[bookmark: _Toc232701345][bookmark: _Toc231910435]Dispositions attachées à la contribution financière : application de la réfaction

· Cas du raccordement d’une nouvelle Installation composée d’une Installation de consommation, d’une part, et d’installations de production et/ou de stockage, d’autre part : 

Si à la maille de l’Installation à raccorder, le Demandeur du raccordement sollicite une PRacc soutirage supérieure ou égale à la PRacc injection : pour l’application de la réfaction, l’Installation est dans son ensemble considérée comme une installation de consommation : ainsi, RTE applique au coût de l’offre correspondant à l’opération de raccordement de référence, le coefficient de réfaction propre aux installations de consommation, tel que prévu par l’arrêté du 30 novembre 2017 modifié le 22 mars 2022.

Si à la maille de l’Installation à raccorder, le Demandeur du raccordement sollicite une PRacc soutirage inférieure à la PRacc injection : pour l’application de la réfaction , l’Installation est dans son ensemble considérée comme une installation de production : ainsi RTE n’applique pas de coefficient de réfaction au coût du raccordement. Toutefois, si le raccordement de l’Installation s’inscrit dans une zone de mutualisation en application des articles L. 342-2 et L. 342-18 du code de l’énergie, alors la réfaction s’applique à la quote-part due au titre des frais d’étude et de travaux des ouvrages mutualisés.

· Cas du raccordement d’une ou plusieurs installations de production et/ou de stockage à raccorder au sein d’une Installation de consommation déjà raccordée : 

Aucune réfaction n’est applicable aux coûts des travaux qui seraient engendrés par le raccordement des nouvelles installations de production et/ou de stockage à raccorder.

Nota : les critères considérés ici aux seules fins de définir la contribution financière du Demandeur dans le cadre d’une demande de raccordement d’une Installation composée d’une installation de consommation d’une part, et d’une ou plusieurs installation de production et/ou de stockage d’autre part, sont sans effets ni opposables à toute autre disposition ou considération prévue par ailleurs dans la présente procédure de raccordement.

[bookmark: _Toc232701346][bookmark: _Toc231910436]Dispositions spécifiques attachées au volet contractuel :
Lorsqu’il sollicite le raccordement d’une Installation composée d’une installation de consommation, d’une part, et d’installations de production et/ou de stockage d’autre part, le Demandeur du raccordement se voit remettre par RTE une PTF conforme aux Conditions Générales et Particulières de la procédure de raccordement visée à l’article 1.2.2 de la DTR[footnoteRef:21]. [21:  Y compris en cas d’ajout d’installations de production et/ou de stockage faisant suite à la signature antérieure d’une PTF Consommateur, sous réserve que cette demande intervienne en amont de la signature de la Convention de Raccordement).] 


Lorsqu’il sollicite la signature de sa Convention de raccordement, en amont de la phase de réalisation des travaux, le Demandeur du raccordement se voit remettre par RTE une Convention de raccordement Consommateur. 

Enfin, en amont de la mise à disposition des ouvrages de raccordement, RTE adresse au Demandeur du raccordement son Contrat d’Accès au Réseau de Transport (CART-Consommateur complété des éléments descriptif des installations de production, le cas échéant de stockage, qui composent l’Installation) ainsi que sa Convention d’Exploitation. 

[bookmark: _Toc232701347][bookmark: _Toc231910437]Traitement des demandes d’ajout d’installations de production et/ou de stockage de faible puissance au sein d’une Installation existante

Le Demandeur du raccordement se voit appliquer une procédure de raccordement simplifiée décrite au 4.6 de l’article 1.2.2 de la DTR lorsqu’il sollicite au sein d’une Installation possédant une Convention de Raccordement ou un CART, l’ajout d’une installation de production et/ou de stockage sous les conditions suivantes :
· La Puissance maximale de chaque unité ajoutée ou modifiée (Pmaxunité), telle que définie au 3-d de l’article 1.1 de la DTR, est strictement inférieure à 1 MW ;
· La Puissance de raccordement à l’injection (Pracc injection), telle que définie dans l’article 8.1.1 de la DTR (trame de PTF), n’est pas modifiée ; 
· Le Demandeur ne sollicite pas l’ajout de comptage ;
· Sans autre modification de l’Installation (y compris modification de puissance de raccordement au soutirage ou Pracc soutirage).

Si l’ajout de production ou de stockage entraîne une modification de la tension de raccordement de référence[footnoteRef:22], la demande de modification sort du cadre de l’application de cette procédure de raccordement simplifiée. [22:  Telle que définie dans l’Arrêté du 9 juin 2020 relatif aux prescriptions techniques de conception et de fonctionnement pour le raccordement aux réseaux d'électricité et dans le chapitre 5.1.4 de la DTR.] 


Précision sur le dispositif S3REnR 
Les Demandes de raccordement portant pour tout ou partie sur des installations de production d’électricité à partir de source d’énergie renouvelable, ou « installations de production EnR »,  relèvent du dispositif S3REnR. Conformément aux articles L. 342-3 et D. 342-22-4 du code de l’énergie, une priorisation temporaire du traitement des demandes de raccordement au RPT, s’effectue dans les conditions précisées au 4.4 de l’article 1.2.2 de la DTR.

Les modalités d’application de la priorisation temporaire des demandes de raccordement sont liées aux informations déclarées  lors des Campagnes de Recensement en amont de la révision d’un S3REnR[footnoteRef:23]. Les Campagnes de Recensement visent à collecter les caractéristiques des prévisions d’installations de production EnR des porteurs de projets.  [23:  Dont les modalités sont décrites à l’article 2.5.1 de la DTR] 


Dans ce cadre, la notion de « Groupement » est utilisée, pour désigner à la fois :
· Les Installations qui comprennent plusieurs installations de production EnR associées ou non avec d’autres installations relevant d’autres segments (production non EnR, stockage ou consommation d’électricité), qu’elles soient portées à la connaissance de RTE dans le cadre d’une Campagne de Recensement ou à l’occasion d’une demande de raccordement.
· Les Installations qui relèvent spécifiquement du cadre contractuel «  Groupement Multi Producteur », et qui comprennent plusieurs installations de production EnR, associées ou non avec d’autres installations relevant d’autres segments (production non EnR, stockage ou consommation d’électricité), qu’elles soient portées à la connaissance de RTE dans le cadre d’une Campagne de Recensement ou à l’occasion d’une demande de raccordement.
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