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Le présent document précisedétaille le statut et la précision des données à fournir par le Demandeur du raccordement soumis à la procédure de raccordement. Il indique : 
· Le statut et la précision des données à fournir par l’usager à la demande de raccordement ;
· Les données à transmettre par un utilisateur soumis à la procédure de raccordement d’une installation de production au réseau public de transport ; 
· Les fiches à renseigner pour une demande d’étude exploratoire et une demande de Proposition Technique et Financière (PTF)[footnoteRef:2].  [2:  Pour le raccordement d’Installations ENR ou de GMP composés d’installations ENR et non ENR (y compris de stockage), la remise d’une PTF pourra parfois être précédée par une Proposition Technique et Financière de raccordement sur poste RTE à créer (PTFp). ] 

L’ensemble des fiches relatives à une demande d’étude ou de PTF pour une installation de production est téléchargeable sur la page du document « Fiches de collecte » du présent article 1.2 de la Documentation Technique de Référence (DTR) du site internet de RTE. 

1. Statut et précisions des données à fournir
Pour l’étude, la réalisation et la mise en service du raccordement d’une nouvelle Installation, il est nécessaire que l’utilisateur fournisse des données techniques afin de permettre à RTE d’évaluer l’impact de celle-ci sur le RPT. 
RTE propose une solution de raccordement adaptée aux besoins de l’utilisateur tout en satisfaisant aux impératifs de sûreté du système et de qualité pour l’ensemble des utilisateurs antérieurs (cf. Chapitre 2, article 2.1 « Etudes RTE pour le raccordement »). Ces données doivent être fiables et suffisamment précises.  
La réalisation d’un projet de raccordement d’une Installation s’effectue par étapes. Les données d’une étape peuvent dépendre des résultats des étapes précédentes, et peuvent donc évoluer au cours du temps. C’est la raison pour laquelle il faut fournir, à chaque étape, le statut de ces données. 
Pour chaque étape, le statut d’une donnée est soit : 
· « révisable » indiquant qu’elle peut encore être modifiée par l’utilisateur pour les étapes suivantes ; 
· « ferme » indiquant qu’elle a valeur d’engagement et ne peut plus être modifiée, sans remettre en cause la solution de raccordement correspondante et/ou les engagements contractuels souscrits.  
L’utilisateur garantit l’exactitude des données fournies à RTE. Il lui appartient de préciser la marge d’incertitude des valeurs déclarées. En cas de modification d’une ou plusieurs données, il appartient à l’utilisateur de transmettre à RTE les nouvelles valeurs des données. 
RTE étudie alors les éventuelles conséquences de ces nouvelles valeurs. Un avenant au contrat (PTF ou Convention de raccordement) est signé pour actualiser les données et le cas échéant, la modification de la solution de raccordement et/ou les engagements contractuels préalablement souscrits.
Conformément à l’article L. 111-72 du Code de l’énergie et aux articles R. 111-26 et suivants du code de l’énergie, RTE garantit la confidentialité de ces données susmentionnées. 
2. Données à fournir par un utilisateur soumis à la procédure de raccordement d’une installation de production
L’ensemble des données techniques à fournir à RTE pour le raccordement d’une nouvelle installation ou d’un RPD comprend deux classes. Chaque classe correspond à une étape du projet : 
· Classe D1 : données à fournir lors de la demande d’étude exploratoire ; 
· Classe D2 : données à fournir avec ceux de classe D1 lors d’une demande de raccordement en vue de l’établissement par RTE d’une étude approfondie, d’une PTF ou d’une Proposition Technique et Financière de raccordement sur poste RTE à créer (PTFp) ; 
· Classe D3 : données à fournir à RTE en vue de l’établissement par RTE des Cahiers des Charges de l’Installation à raccorder. Ces Cahiers des Charges sont annexés à la Convention de Raccordement.
2.1. Données à fournir pour une demande d’étude exploratoire : D1
 La demande d’étude exploratoire doit être adressée par le demandeur du raccordement à RTE par au travers du formulaire dématérialisé https://www.services-rte.com/fr/realiser-une-demande-detude-exploratoire.html, ou par envoi d’un courrier RAR, accompagnée des données électronique à l’adresse rte-fcent-dp-raccordement@rte-france.com accompagné de la fiche de collecte D1 dûment remplie.
2.2. Données à fournir pour une demande d’étude approfondie ou de PTF : D2
Ces données sont : 
· d’une part, les données de classe D1 qui passent toutes en statut « ferme » (qu’elles aient été fournies au préalable lors d’une demande de d’étude exploratoire ou directement lors de la demande de PTF) ;
· et, d’autre part, les données de la fiche de collecte D2, qui permettent à RTE de réaliser une étude approfondie ou d’élaborer une proposition technique et financière de raccordement au RPT. Ces données deviennent fermes à la signature des Conditions Particulières « Caractéristiques et performances de l’Installation » de la Convention de raccordement.
La demande doit être adressée par le demandeur du raccordement à RTE par mail, accompagnée des données D2. 
Selon la technologie de l’unité (ou des unités) de production composant l’installation, certaines données sont sans objet.
Selon le cas, RTE peut être amené à demander au demandeur du raccordement d’autres données afin de mener des études de variation de tension « ST », de continuité d’alimentation ou de qualité de l’onde de tension (perturbations).
2.3. Données à fournir pour l’établissement des Cahiers des Charges : D3
Au plus tard 12 mois avant la date prévisionnelle d’envoi de sa Convention de raccordement, le Client ou son représentant dûment habilité doit adresser à RTE les fiches de Classe D3 afin de permettre à RTE d’établir les Cahiers des Charges Performances, Télécom-Téléconduite, Système de Protection, Comptages qui seront annexés à la Convention de Raccordement de l’Installation.
2.4. Données engageantes 
En raison des spécificités du projet d’installation de l’utilisateur ou du projet d’ouvrages de raccordement lié à sa consistance et/ou ses caractéristiques, les utilisateurs et RTE peuvent définir une liste de « données engageantes » et un échéancier de remise des données.
Les données engageantes correspondent aux hypothèses et données d’entrée les plus à jour, en la possession de l’utilisateur et de RTE, sur lesquelles la Partie émettrice de la donnée confirme son caractère engageant permettant ainsi à l’autre Partie de s’appuyer sur cette donnée considérée nécessaire à la poursuite des études et/ou à la procédure d’acquisition des matériels.
Les données engageantes peuvent être renseignées avec des plages de valeurs, des intervalles et/ou des options. Au fur et à mesure de l’avancement du projet, une valeur définitive de ces hypothèses et données devra être fournies selon un échéancier défini contractuellement. À la date ainsi définie, les données deviendront « fermes ».
2.5 [bookmark: _Hlk208302935]  Catégorie de données selon leur usage pour RTE
 Les données peuvent être identifiées par catégorie selon leur usage pour RTE : 
· Données nécessaires pour les études de transits et de tensions sur le réseau (calculs de répartition) ainsi que pour le réglage des protections de surcharges et des automatismes de gestion du plan de tension du RPT : CR ; 

· Données nécessaires pour les études des courants de court-circuit : ICC ; 

· Données nécessaires à RTE pour réaliser les études de fonctionnement dynamique du système (stabilité en tension et stabilité des groupes de production) ainsi que pour régler les protections locales et les automatismes du plan de défense du RPT : ST.

3. Contrôles et révisions 
L’utilisateur garantit l’exactitude des données fournies à RTE. Des documents émanant des constructeurs, des essais ou des mesures permettront de vérifier la conformité réglementaire et contractuelle de l’installation avant son Accès au Réseau Définitif (ARD). 
En cas de modification d’une ou plusieurs données, il appartient à l’utilisateur de transmettre à RTE les nouvelles valeurs des données et de démontrer à RTE que les caractéristiques et performances de son installation restent conformes aux prescriptions réglementaires et contractuelles. 
Les dispositions relatives aux contrôles initial et périodique de conformité réglementaire et contractuelle des installations ainsi qu’aux autres contrôles sont précisées dans le chapitre 5 de la DTR.
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Utilisateur concerné : producteur




	Fiche de collecte de données (D1) 
		DEMANDE D’ETUDE EXPLORATOIRE
pour le raccordement, l’ajout ou la modification d’une unité de production 


INFORMATIONS GENERALES
	I. TYPE DE DEMANDE

	[bookmark: CaseACocher1]|_|
	Nouveau raccordement
Veuillez renseigner les informations générales et l’annexe 1
	[bookmark: CaseACocher2]|_| Modification de l’installation raccordée
Veuillez renseigner les informations générales et l’annexe 2

	


	II. INFORMATIONS SUR LE DEMANDEUR DU RACCORDEMENT

	Nom de la société : 
	

	n° SIREN :
	

	Nom et fonction du contact
	

	Adresse
	Numéro / rue 
	

	
	Code postal/ ville
	

	
	Pays
	

	Téléphone du contact
	

	Adresse mail du contact
	

	Le demandeur est 
	[bookmark: CaseACocher4]|_|
	Producteur  

	
	|_|

	Demandeur du raccordement agissant en vertu d’un acte de désignation par le Groupement multi-producteurs (GMP)
Veuillez compléter pour chaque installation raccordée le « III. Informations sur le Producteur ».
L’acte de désignation est à transmettre avec la demande de raccordement. 

	
	|_|


	Consommateur (en cas d’ajout ou de modification d’une unité de production sur un site de consommation)
Veuillez compléter pour chaque installation raccordée le « III. Informations sur le Producteur ».
En cas de mandat, veuillez compléter le  « IV. Informations sur le Mandataire ».

	Si la demande fait suite à un appel d’offres avec entrée en file d’attente, veuillez préciser : .........................................


	

	

	III. INFORMATIONS SUR LE(S) PRODUCTEUR(S)*
*  à renseigner pour chaque installation de production en cas de plusieurs installations de production raccordées derrière un point unique au réseau. 
* à renseigner pour chaque unité ou installation de production ajoutée ou modifiée sur un site de consommation.
 

	Nom de la société
	

	n° SIREN
	

	Nom et fonction du contact
	

	Adresse
	Numéro / rue
	

	
	Code postal/ ville 
	

	
	Pays
	

	Téléphone du contact
	

	Adresse mail du contact
	

	III. 

	IV. EN CAS DE MANDAT, INFORMATIONS SUR LE MANDATAIRE* 
*  joindre le mandat à la demande de raccordement

	Nom de la société
	

	n° SIREN
	

	Nom et fonction du contact
	

	Adresse
	Numéro / rue
	

	
	Code postal/ ville 
	

	
	Pays
	

	Téléphone du contact
	

	Adresse mail du contact
	







	Date
	Nom et prénom du signataire
	Signature
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Fiche de collecte de données (D1)
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ANNEXE 1 : EN CAS DE RACCORDEMENT  
D’UNE NOUVELLE INSTALLATION DE PRODUCTION *
*  à renseigner pour chaque installation de production en cas de plusieurs installations de production raccordées derrière un point unique au réseau .en un seul point du RPT 


	I. INFORMATIONS SUR L’INSTALLATION DE PRODUCTION A RACCORDER 

	Nom de l’Installation de production* –
 [le cas échéant,] n° SIRET
*La définition d’une Installation de production est donnée aux Articles 1.1 et 1.2.1 de la DTR.
	

	Adresse
	Numéro / rue
	

	
	Code postal/ ville
	

	
	
	



	II. DONNEES TECHNIQUES POUR LE RACCORDEMENT DE L’INSTALLATION DE PRODUCTION 


	
	Valeur (unité)
	Catégorie
	Statut ferme ou révisable
	Complément d’informations

	Caractéristiques essentielles de la Demande 

	Date souhaitée de mise à disposition du raccordement 
	MM/AAAA
	
	
	

	Source(s) d’énergie(s) primaire utilisée(s) et filière(s) de production
	
	CR
	
	

	Puissance installée de l’Installation*
*La puissance installée d'une Installation de production  (Pinstallée) s'entend comme la somme des puissances actives unitaires maximales des machines électrogènes susceptibles de fonctionner simultanément disposant d’un même point de raccordement (article 3 de l’arrêté 2019).
*Dans le cas de plusieurs installations de production raccordées en un seul point de raccordement (notamment dans le cadre d’un Groupement Multi Producteur)), il s’agit de la somme des Pinstallées de chacune des installations de production.
	

........
MW

.......
MWc

	CR/ICC
	
	Si l’Installation est composée d’une ou plusieurs d’installation solaires photovoltaïques, il est nécessaire d’indiquer pour ces dernières la puissance installée dans les deux unités : MW et MWc

	Puissance de raccordement à l’injection ou Pracc Injection* :
*Puissance servant à dimensionner le raccordement de l’Installation (ou du groupement) au point de raccordement
	
........
MW
	CR
	
	

	Puissance maximale de soutirage au niveau du point de raccordement de l’installation (ou du groupement)*
*La définition de ces éléments ainsi que des schémas sont présentés à l’Article 1.1 de la DTR (paragraphe 4).
	
........
MW/MVA
	CR
	
	





	III. INFORMATIONS SUR L’INSTALLATION DE PRODUCTION A RACCORDER 

	Nom de l’Installation de production* –
 [le cas échéant,] n° SIRET
*La définition d’une Installation de production est donnée à l’Article 1.1 de la DTR.
	

	Adresse
	Numéro / rue
	

	
	Code postal/ ville
	

	

	II. DONNEES TECHNIQUES POUR LE RACCORDEMENT DE L’INSTALLATION DE PRODUCTION 


	
	Valeur (unité)
	Catégorie
	Statut ferme ou révisable
	Complément d’informations

	Caractéristiques essentielles de la Demande 

	Date souhaitée de mise à disposition du raccordement 
	MM/AAAA
	
	
	

	Puissance installée de l’Installation*
*La puissance installée d'une Installation de production  (Pinstallée) s'entend comme la somme des puissances actives unitaires maximales des machines électrogènes susceptibles de fonctionner simultanément disposant d’un même point de raccordement (article 3 de l’arrêté 2019).
*Dans le cas de plusieurs installations de production raccordées en un point unique de raccordement (dit groupement d’installations), il s’agit de la somme des Pinstallées de chacune des installations de production.
	

........
MW


	CR/ICC
	
	

	Puissance de raccordement à l’injection ou Pracc Injection* :
*Puissance servant à dimensionner le raccordement de l’Installation (ou du groupement) au point de raccordement
	
........
MW
	CR
	
	

	Puissance maximale de soutirage au niveau du point de raccordement de l’installation (ou du groupement)*
*La définition de ces éléments ainsi que des schémas sont présentés à l’Article 1.1 de la DTR (paragraphe 4).
	
........
MW/MVA
	CR
	
	

	Emplacement du point de raccordement 
Voir définition à l’article 1.1 de la DTR. 
	Joindre un extrait cadastral des parcelles concernées et indiquer la position envisagée du point de raccordement, extrait au 1/25 000

	Position de l’unité de production (ou des unités de production)de(s) l’installation(s) de production composant l’Installation
	Joindre un extrait cadastral des parcelles concernées, et indiquer la position envisagée de chaques installation de unités de production composant l’Installation  (dans le cas d’un/de parc(s) non synchrone de générateurs, préciser la position des générateurs) et coordonnées GPS si possible), au moyen de ses coordonnées GPS exprimées en degrés décimaux et du code INSEEet du code INSEE correspondant à sa commune de localisation. 



	Données techniques complémentaires

	Unité(s) de production synchrone

	Texte
	ICC
	Description de l’unité (des unités) synchrone(s) composant l’installation
Préciser notamment le type d’énergie primaire

	Parc non synchrone de générateurs
	Texte
	ICC
	Description du parc non synchrone (le cas échant des installations de production le composant)
Préciser notamment le type d’énergie primaire








	Données techniques complémentaires

	Unité(s) de production synchrone

	Texte
	ICC
	
	Description de l’unité (des unités) synchrone(s) composant l’installation
Préciser notamment le type d’énergie primaire

	Parc non synchrone de générateurs
	Texte
	ICC
	
	Description du parc non synchrone (le cas échant des installations de production le composant)
Préciser notamment le type d’énergie primaire

	

	III. ELEMENTS COMPLEMENTAIRES RELATIFS A l’INSTALLATION DE PRODUCTION

	Précisions relatives aux caractéristiques de votre installation de production (ou du groupement), sur le raccordement demandé. Dans le cas de plusieurs installations de production raccordées en un point unique au réseau, la composition du groupement peut être détaillée ici.Précisions relatives aux caractéristiques de votre/vos installation(s) de production, sur le raccordement demandé. Dans le cas de plusieurs installations de production raccordées en un seul point du RPT, la composition du de l’Installation et, le cas échéant du Groupement Multi Producteur doit être détaillée ici. Il est notamment demandé d’indiquer le nom de chaque installation.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………..………………………………..………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………..………………………………..………………………………..……………………


	



	IV.ELEMENTS SPECIFIQUES LORSQUE L’INSTALLATION DE PRODUCTION RELEVE POUR TOUT OU PARTIE DU DISPOSITIF S3REnR


	Nature de l’offre de raccordement souhaitée

	Préciser si une Offre de Raccordement avec Renoncement à la Mutualisation est sollicitée


















ANNEXE 2 : EN CAS DE MODIFICAION D’UNE INSTALLATION RACCORDEE AU RESEAU
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ANNEXE 2 : EN CAS dE MODIFICATION 
d’une installation RACCORDEe au réseau* 

* à renseigner pour chaque unité ou installation de production ajoutée ou modifiée sur un site de consommation ou de production existant.

	I- INFORMATIONS SUR L’INSTALLATION MODIFIEE 

	Nom du site de l’installation –
 [le cas échéant,] °SIRET
	

	Type d’installation
	Production ou Consommation

	Type de modification
	Préciser la modification envisagée 
Par exemple : ajout d’une nouvelle unité de production, modification d’une unité de production existante,…

	Adresse
	Numéro / rue
	

	
	Code postal/ ville
	





	II- DONNEES TECHNIQUES AU POINT DE RACCORDEMENT

	
	Valeur (unité)
	Catégorie
	Statut ferme ou révisable
	Complément d’informations

	Caractéristiques essentielles de la Demande

	Date souhaitée de mise à disposition du raccordement 
	MM/AAAA
	
	
	

	Date souhaitée de mise en service de l’installation de production
	JJ/MM/AAAA
	
	
	

	Emplacement du point de raccordement
	Joindre un extrait cadastral des parcelles concernées et indiquer la position envisagée du point de raccordement, extrait au 1/25 000 , ainsi que les coordonnées GPS exprimées en degrés décimaux

	Position du ou des éléments modifiés/ajoutés
	Joindre un extrait cadastral des parcelles concernées, indiquer la position envisagée des éléments modifiés et coordonnées GPS exprimées en degrés décimauxsi possible

	Caractéristiques initiales (avant modification)

	Puissance installée de l’Installation*
* La puissance installée d'une installation de production s'entend comme la somme des puissances actives unitaires maximales des machines électrogènes susceptibles de fonctionner simultanément disposant d’un point de raccordement unique.
* Dans le cas de plusieurs installations de production raccordées en un point unique deun seul point du RPT raccordement (dit groupement d’installations), il s’agit de la somme des Pinstallées de chacune des installations de production.
	

........
MW

.......
MWc

	CR/
ICC
	
	Si l’Installation est composée d’une ou plusieurs d’installation solaire photovoltaïques, il est nécessaire d’indiquer pour ces dernières la puissance installée dans les deux unités : MW et MWc

	Puissance de raccordement à l’injection ou Pracc Injection* :
* Puissance servant à dimensionner le raccordement de l’Installation ou du groupement au point de raccordement.
	
........
MW
	CR
	
	




	Puissance maximale de soutirage au niveau du point de raccordement de l’installation (ou du groupement)* :
*La définition de ces éléments ainsi que des schémas sont fournis à l’Article 1.1 de la DTR (paragraphe 4).
	
........
MW/MVA
	CR
	
	



	Caractéristiques finales (après modification)

	Puissance installée de l’Installation*
* La puissance installée d'une installation de production s'entend comme la somme des puissances actives unitaires maximales des machines électrogènes susceptibles de fonctionner simultanément disposant d’un point de raccordement unique.
* Dans le cas de plusieurs installations de production raccordées en un point unique de raccordement (dit groupement d’installations), il s’agit de la somme des Pinstallées de chacune des installations de production.
	

........
MW

.......
MWc

	CR/ICC
	
	Si l’Installation est composée d’une ou plusieurs d’installation solaire photovoltaïques, il est nécessaire d’indiquer pour ces dernières la puissance installée dans les deux unités : MW et MWc

	Puissance de raccordement à l’injection ou Pracc Injection* :
* Puissance servant à dimensionner le raccordement de l’Installation ou du groupement au point de raccordement
	
........
MW
	CR
	
	

	Puissance maximale de soutirage au niveau du point de raccordement de l’installation (ou du groupement) * :
*La définition de ces éléments ainsi que des schémas sont fournis à l’Article 1.1 de la DTR (paragraphe 4).
	
........
MW/MVA
	CR
	
	

	Données techniques complémentaires relatives à la modification

	Unité(s) de production synchrone
Voir définition à l’article 1.1 de la DTR
	Texte
	ICC
	
	· Description de l’unité (des unités) synchrone(s) modifiée(s) /ajoutée(s) dans  l’installation
· Préciser notamment le type d’énergie primaire

	Parc non synchrone de générateur
Voir définition à l’article 1.1 de la DTR
	Texte
	ICC
	
	· Description du parc non synchrone modifié /ajouté dans l’installation
· Préciser notamment le type d’énergie primaire

	Tension primaire et secondaire du transformateur principal
	
........
kV
	
	
	· Préciser le type du transformateur (si connu) : régleur à vide ou en charge.
· Préciser s’il s’agit d’un nouveau transformateur ou d’un transformateur existant ?















	III- ELEMENTS COMPLEMENTAIRES RELATIFS A L’AJOUT OU A LA MODIFICATION D’UNE INSTALLATION DE PRODUCTION

	Précisions relatives aux caractéristiques de votre installation (le cas échéant, du groupement), sur le raccordement demandé. Dans le cas de plusieurs installations de production raccordées en un point unique au réseau, la composition du groupement peut être détaillée ici.
Précisions relatives aux caractéristiques de votre/vos installation(s) de production, sur le raccordement demandé. Dans le cas de plusieurs installations de production raccordées en un seul point du RPT, la composition du de l’Installation et, le cas échéant du Groupement Multi Producteur doit être détaillée ici. Il est notamment demandé d’indiquer le nom de chaque installation.


……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………..………………………………..………………………………..………………………………..………………………………………..………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………
…..………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………






	IV- ELEMENTS SPECIFIQUES LORSQUE L’AJOUT OU LA MODIFICATION DE L’INSTALLATION DE PRODUCTION LORSQU’ELLE RELEVE POUR TOUT OU PARTIE DU DISPOSITIF S3REnR


	Nature de l’offre de raccordement souhaité

	Préciser si une Offre de Raccordement avec Renoncement à la Mutualisation est sollicitée
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	Fiche de collecte de données (D2) 
DEMANDE DE PROPOSITION TECHNIQUE ET FINANCIERE
pour le raccordement ou l’ajout d’une installation de production 




INFORMATIONS GENERALES
(en complément des informations renseignés dans la fiche D1 jointe)



	I- INFORMATIONS CONCERNANT LA DEMANDE

	Etudes préalables
	La demande est-elle précédée d’une étude exploratoire ?
Si OUI, indiquer le numéro de l’étude :  ……………………………………………………
	|_| OUI
	|_| NON

	Planning prévisionnel du Client
	Joindre à cette fiche un planning contenant a minima les jalons suivants : 
· date prévisionnelle de décision d’Investissement du projet ;
· date prévisionnelle de début et de fin des travaux du projet ;
· date prévisionnelle de mise en service de l’Installation ; 
· lorsqu’une Autorisation Environnementale est obligatoire pour le projet du Client : les dates prévisionnelles de dépôt du dossier et d’obtention ; 
· lorsqu’un Permis de Construire est obligatoire pour le projet du Client : les dates prévisionnelles de dépôt du dossier et d’obtention.

	Lorsque l’Installation de Production relève pour tout ou partie du dispositif S3REnR,
	Information sur la ou le(s) Entité(s) Déclarante(s) qui a/ont procédé à la déclaration de la ou les prévisions d’installation de production Enr qui font désormais l’objet de la demande de raccordement
	Nom de la société et forme juridique
	Précisier si  l’Entité Déclarante est une personne morale différente du Demandeur de Raccordement

	
	
	N° SIREN
	

	
	
	Lieu d’immatriculation
	

	
	
	Siège social
	Numéro / rue 
Code postal/ ville
Pays

	
	
	SIRET
	

	
	Liste des numéro d’identifications attribués par la Plateforme de Recensement correspondant à l’ensemble des installations de production EnR constituant l’Installation des production
	Le numéro d’identification est disponible en téléchargement depuis l’espace sécurisé de la Plateforme de Recensement

	
	Liste des code INSEE et des points GPS correspondant à la localisation de la ou des installations de production EnR
	les points GPS correspondent à la localisation des installations de production EnR et doivent être exprimés en degrés décimaux 

	
	nom du Groupement associé à l’Installation de production  sur la Plateforme de Recensement,, si un Groupement a été déclaré lors de la Campagne de Recensement 
*suivant les modalités décrites au §4.1.3 de l’article 2.5.1 de la DTR.

	

	
	Nature de l’offre de raccordement souhaitée
	Préciser si une Offre de Raccordement avec Renoncement à la Mutualisation est sollicitée

	



	II- INFORMATIONS SUR LE DEMANDEUR DU RACCORDEMENT*
* Fournir un Kbis et un certificat de TVA intracommunautaire du demandeur du raccordement pour une demande de  raccordement initial d’une installation de production 

	Nom de la société 
	
	Forme juridique
	

	RCS
	N° SIREN
	

	
	Lieu d’immatriculation
	

	Nom du représentant légal 
	

	Siège social
	Numéro / rue 
	

	
	Code postal/ ville
	

	
	Pays
	

	Nom du contact
	

	Téléphone du contact
	

	Adresse mail du contact
	

	Adresse de facturation 


	Numéro / rue
	

	
	 Code postal/ ville
	

	
	 Pays
	

	Identifiant d’adressage
	

	N° TVA Intracommunautaire
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DONNEES TECHNIQUES POUR LE RACCORDEMENT
Nota : Ces informations sont à transmettre à la maille du groupement d’installations de production, en cas de plusieurs installations de production raccordées en un point unique au RPTseul point du RPT, ce qui concernera notamment le cadre contractuel du Groupement Multi Producteur.

	I- DONNEES TECHNIQUES POUR LE RACCORDEMENT DE L’INSTALLATION AU RPT

	
	Valeur
(unité)
	Catégorie
	Statut
ferme ou révisable
	Précision

	Données générales 

	Localisation du poste électrique de l’installation concernée
	Coordonnées GPS,
Schéma des parcelles, Texte
Plans cadastraux
	
	ferme
	

	Technologie envisagée pour le poste du Client
	|_| Poste aérien                           |_| Poste PSEM
	
	
	

	Schéma électrique HTB de l’installation (schéma unifilaire de principe)
Vue du point de raccordement au RPT, avec localisation des appareils essentiels : unité(s) de production, auxiliaires, transformateur(s), organes de coupure, charges et moteurs (en distinguant les différents types de moteurs)
	
Schéma  unifilaire de l’installation
	
	
	Dans le cas d’un parc non synchrone de générateur, le schéma doit décrire le réseau interne du parc (notamment le positionnement des onduleurs/turbines)

	Le cas échéant, schéma mettant en évidence les couplages mécaniques ou fonctionnels des unités de production
	Schéma
	
	
	
A fournir le cas échéant

	Le soutirage sert-il uniquement pour l'alimentation des auxiliaires hors période de production ?
	Texte
	
	
	




	
	Cas d’une installation de production susceptible de perturber l’onde de tension :

	Besoin de Pcc minimale afin d’obtenir :
· un niveau de sévérité de courte durée du flicker (Pst) dans la plage 0 à 1% (0 à 0.6% en HTB3).

· un taux de déséquilibre moyen de tension dans la plage 0 à 1% (moyenne quadratique sur une période de 10 minutes), respectivement 0 à 0.6% en HTB3.
	
.........
MVA
	ICC
	
	

	Niveau maximal des courants harmoniques fournis par l’installation
	.......... A
	ICC
	
	










	II- ELEMENTS COMPLEMENTAIRES

	Précisions relatives aux caractéristiques de votre installation, sur le raccordement demandé, et sur le niveau de disponibilité souhaité du point de raccordement… A titre d’exemple, en cas de groupement multi-producteurs, préciser la composition du groupement peut être fournie ici ou en cas d’un ajout d’une unité de production sur un site de consommation, préciser les liens entre le process consommateur et l’unité de production (exemple : papeterie avec circuit vapeur commun production/consommation). 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………



Selon le type d’unité de production, remplir également les annexes 1 et/ou 2.




Point important : 

Si certaines données communiquées par le Client dans les présentes fiches D1 et D2 lors de la demande de PTF venaient à évoluer dans le cadre de l’instruction de son projet, ce dernier s’engage à les communiquer à RTE dans les meilleurs délais, en procédant à la transmission d’une nouvelle Fiche D2 mise à jour. 





	Date
	Nom et prénom du signataire
	Signature
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ANNEXE 1 : UNITE DE PRODUCTION SYNCHRONE – DONNEES TECHNIQUES
L’annexe est à renseigner pour chaque unité de production synchrone nouvelle ou modifiée.

	I- DONNEES GENERALES RELATIVES A L’UNITE DE PRODUCTION SYNCHRONE

	Nom de l’unité 
	

	Est-ce une unité nouvelle ou modifiée ?
	|_| Nouvelle
	|_| Modifiée

	

	II- DONNEES TECHNIQUES RELATIVES A L’UNITE DE PRODUCTION SYNCHRONE*
* les données ci-dessous données ci-dessous sont à renseigner à la maille de chaque unité synchrone.

	
	Valeur (unité)
	  Catégorie
	Statut
ferme ou révisable
	Précision

	Caractéristiques initiales (avant modification)

	Type d’énergie primaire ou de combustible
	Texte

	
	ferme
	

	Puissance maximale de l’unité : Pmax unité
La Pmax (unité) est la puissance active maximale que peut délivrer sans limitation de durée une unité de production d’électricité, diminuée de toute consommation liée uniquement à la facilitation du fonctionnement de cette unité de production d’électricité et qui n’est pas injectée sur le réseau, telle que stipulée dans la convention de raccordement (règlement UE 2016/631, article 2, définition 16).
Nota : Cette Pmax est délivrée sans limitation de durée sous réserve de disponibilité de l’énergie primaire, ce qui inclut aussi, dans le cas particulier de l’éolien, une surabondance de l’énergie primaire qui contraint à une modulation spécifique de la puissance.
	…………
MW
	ICC, CR, ST
	ferme
	

	Caractéristiques finales (après modification)

	Type d’énergie primaire ou de combustible
	
	
	ferme
	

	Puissance maximale de l’unité : Pmax unité
La Pmax (unité) est la puissance active maximale que peut délivrer sans limitation de durée une unité de production d’électricité, diminuée de toute consommation liée uniquement à la facilitation du fonctionnement de cette unité de production d’électricité et qui n’est pas injectée sur le réseau, telle que stipulée dans la convention de raccordement (règlement UE 2016/631, article 2, définition 16).
Nota : Cette Pmax est délivrée sans limitation de durée sous réserve de disponibilité de l’énergie primaire, ce qui inclut aussi, dans le cas particulier de l’éolien, une surabondance de l’énergie primaire qui contraint à une modulation spécifique de la puissance.
	…………
MW
	ICC, CR, ST
	ferme
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ANNEXE 2 : PARC NON SYNCHRONE DE GENERATEURS – DONNEES TECHNIQUES

Les informations sont à transmettre pour le parc non synchrone de générateurs nouveau ou modifié.

	I. DONNEES GENERALES RELATIVES AU PARC NON SYNCHRONE DE GENERATEURS

	Nom de l’unité 
	

	Est-ce une unité nouvelle ou modifiée ?
	|_| Nouvelle
	|_| Modifiée

	II. DONNEES TECHNIQUES RELATIVES AU PARC NON SYNCHRONE DE GENERATEURS


	
	Valeur (unité)
	Catégorie
	Statut
ferme ou révisable
	Précision

	Caractéristiques initiales (avant modification)

	Type d’énergie primaire et nombre de générateurs 
Fournir le nombre de générateur pour chaque type d’énergie primaire (si plusieurs énergies primaires différentes)
	Texte

	
	ferme
	

	Puissance maximale de l’unité : Pmax unité
La Pmax (unité) est la puissance active maximale que peut délivrer sans limitation de durée une unité de production d’électricité, diminuée de toute consommation liée uniquement à la facilitation du fonctionnement de cette unité de production d’électricité et qui n’est pas injectée sur le réseau, telle que stipulée dans la convention de raccordement (règlement UE 2016/631, article 2, définition 16).
Nota : Cette Pmax est délivrée sans limitation de durée sous réserve de disponibilité de l’énergie primaire, ce qui inclut aussi, dans le cas particulier de l’éolien, une surabondance de l’énergie primaire qui contraint à une modulation spécifique de la puissance.
	…… MW
	ICC, CR, ST
	ferme
	

	Caractéristiques finales (après modification)

	Type d’énergie primaire et nombre de générateurs :
Fournir le nombre de générateurs pour chaque type d’énergie primaire (si plusieurs énergies primaires différentes)
	Texte
	
	ferme
	

	Puissance maximale de l’unité : Pmax unité
La Pmax (unité) est la puissance active maximale que peut délivrer sans limitation de durée une unité de production d’électricité, diminuée de toute consommation liée uniquement à la facilitation du fonctionnement de cette unité de production d’électricité et qui n’est pas injectée sur le réseau, telle que stipulée dans la convention de raccordement (règlement UE 2016/631, article 2, définition 16).
Nota : Cette Pmax est délivrée sans limitation de durée sous réserve de disponibilité de l’énergie primaire, ce qui inclut aussi, dans le cas particulier de l’éolien, une surabondance de l’énergie primaire qui contraint à une modulation spécifique de la puissance.
	…… MW
	ICC, CR, ST
	ferme
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