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Les exigences de conception et de fonctionnement pour le raccordement au RPT d’une installation de consommation ou d’un poste source constituent les caractéristiques techniques minimales auxquelles doivent satisfaire cette installation de consommation ou ce poste source déjà raccordé ou qui souhaite se raccorder au RPT.
L’objectif de ces exigences est de permettre au gestionnaire de réseau de transport d’assurer le respect de ses engagements vis-à-vis de tout utilisateur du réseau et d’assurer la sûreté de fonctionnement du RPT.
Ces exigences sont fixées dans le règlement européen UE 2016/1388 du 17 août 2016 qui établit un code de réseau sur les exigences applicables au raccordement des réseaux de distribution et des installations de consommation. Les paramètres non-exhaustifs, ainsi que les paramètres nationaux complémentaires, sont précisés par l’arrêté XXX relatif aux exigences techniques applicables aux raccordements aux réseaux publics de transport et de distribution d’électricité.
Les termes utilisés dans cet article sont définis dans l’article 1.1 «  Cadre général du raccordement au RPT », au paragraphe 4.	Comment by CHAVANE Mai-anh: Dans la version DTR 2019 à venir

1. [bookmark: _Toc9860595][bookmark: _Toc20130490][bookmark: _Toc20143834][bookmark: _Toc21671658]Rappel du cadre réglementaire
Les fonctionnalités et performances d’une installation de consommation ou d’un poste source sont définies par :

· Le Règlement n°2016/1388 de la Commission du 14 avril 2016 établissant un code de réseau sur les exigences applicables au raccordement des réseaux de distribution et des installations de consommation (code DCC).
· L’Arrêté du XXX relatif aux exigences techniques applicables aux raccordements aux réseaux publics de transport et de distribution d’électricité.

2. [bookmark: _Toc9860596][bookmark: _Toc20130491][bookmark: _Toc20143835][bookmark: _Toc21671659]Champ d’application
Les exigences définies ci-après s’appliquent aux installations de consommation et aux réseaux de distribution d’électricité devant faire l’objet d’un premier raccordement au réseau public de transport.
Elles s’appliquent également aux installations de consommation ou aux réseaux de distribution existants faisant l’objet de modifications substantielles telles que définies dans l’article 5.2 de la DTR. 
Pour l’application de DCC, 
· toutes les exigences de DCC s’appliquent aux installations de consommation et aux réseaux de distribution d’électricité devant faire l’objet d’un premier raccordement au réseau public de transport.
· les exigences de DCC applicables aux installations de consommation et aux réseaux de distributions existants faisant l’objet d’une modification substantielle sont définies à l’article 5.2 de la DTR. Conformément à l’Arrêté XX, sont considérés comme existants les installations de consommation ou réseaux de distribution dont la PTF a été signée avant le 17/08/2019.

3. [bookmark: _Toc491683739][bookmark: _Toc491683740][bookmark: _Toc491683741][bookmark: _Toc491683742][bookmark: _Toc491683743][bookmark: _Toc491683744][bookmark: _Toc491683745][bookmark: _Toc491683746][bookmark: _Toc491683747][bookmark: _Toc491683748][bookmark: _Toc20130492][bookmark: _Toc20143836][bookmark: _Toc21671660][bookmark: _Toc509302027][bookmark: _Toc263846463][bookmark: _Toc453148126][bookmark: _Toc508198771][bookmark: _Toc508202376][bookmark: _Toc508203876][bookmark: _Toc263846464][bookmark: _Toc420118904][bookmark: _Toc421098438][bookmark: _Toc426432400][bookmark: _Toc426445851][bookmark: _Toc426446012][bookmark: _Toc450020105][bookmark: _Toc445552386][bookmark: _Toc445693472][bookmark: _Toc446929224][bookmark: _Toc448208489][bookmark: _Toc449337747][bookmark: _Toc450128659][bookmark: _Toc450616649][bookmark: _Toc450616740][bookmark: _Toc450616844]Capacités constructives 
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3.1.1 [bookmark: _Toc20143838][bookmark: _Toc20130494][bookmark: _Toc21671662]Généralités

Régime normal

Les installations de consommation et les postes sources doivent pouvoir accepter, de manière constructive, les régimes normaux de fréquence et de tension sur le RPT définis à l’article 3.1 de la DTR et ce pendant une durée illimitée.

Régime exceptionnels	Comment by CHAVANE Mai-anh: Arrêté 112 et 141
Les installations de consommation et les postes sources doivent pouvoir accepter, de manière constructive, les régimes exceptionnels en fréquence et en tension qui peuvent se produire sur le réseau, tels que définis en annexe de l’arrêté du xxx 

A défaut, et à condition de ne pas enfreindre d’autres prescriptions du présent arrêté, ils doivent être équipés des protections adéquates pour se découpler totalement ou pour découpler sélectivement des équipements ou des parties de réseaux dont le seuil d’immunité serait atteint.



3.1.2 [bookmark: _Toc20130495][bookmark: _Toc20143839][bookmark: _Toc21671663]Cas particulier des installations soumises au code DCC	Comment by SAVI Laurent: DCC Articles 12 & 13
Arrêté, article 153

Pour l’application de cette exigence, la tension au point de raccordement est réputée comprise à l'intérieur de la plage normale de variation.
L’installation de  consommation ou le réseau de distribution doit être capable de fonctionner sans se déconnecter du réseau dans les plages exceptionnelles de fréquence, dans les conditions de durée définies ci-après :
	Plage de variation de la fréquence
	Durée minimale de fonctionnement

	[47,5 Hz ; 48,5 Hz[
	30 min

	[48,5 Hz ; 49 Hz[
	30 min

	[49 Hz ; 51 Hz]
	Illimité

	]51 Hz ; 51,5 Hz]
	30 min



[bookmark: _Conditions_de_découplage][bookmark: _Toc531707389][bookmark: _Régimes_exceptionnels_en]L’installation de consommation ou le réseau de distribution doit pouvoir fonctionner dans les plages de tension et dans les conditions de durée définies ci-après
HTB3
Pour le niveau 400 kV 1 pu =400 kV
	
	Plage de tension en pu (base 400kV) 
	Durée minimale de fonctionnement

	Plage normale
	[0.9 pu-1.05 pu]
	Illimité


	Plage exceptionnelle haute
	]1.05pu-1.10pu]
	20 minutes



HTB2
Pour le niveau 225 kV 1 pu =220 kV

	
	Plage de tension en pu (base 150kV et 220 kV) 
	Durée minimale de fonctionnement

	Plage normale
	[0.9 pu-1.118 pu]
	Illimité


	Plage exceptionnelle haute
	]1.118pu-1.15pu]
	20 minutes





3.2 [bookmark: _Toc491683766][bookmark: _Toc20130496][bookmark: _Toc20143840][bookmark: _Toc21671664]Capacités en réactif et réglage de la tension

3.2.1 [bookmark: _Toc20130497][bookmark: _Toc20143841][bookmark: _Toc21671665]Généralités	Comment by SAVI Laurent: Arrêté, article 110 et 139

La consommation et l’injection de puissance réactive au niveau du point de raccordement ne doivent pas excéder les valeurs maximales admissibles définies dans le gabarit tarifaire du réactif à l’interface RPT/Client.
La tan phi correspondante est définie dans la convention de raccordement de l’installation.

3.2.2 [bookmark: _Toc20130498][bookmark: _Toc20143842][bookmark: _Toc21671666]Cas particulier des installations soumises au code DCC	Comment by SAVI Laurent: DCC Article 15
Arrêté, article 154



Les installations de consommation ou les réseaux de distribution sont capables de fonctionner en régime permanent à leur point de raccordement dans une plage de puissance réactive spécifiée ci-dessous, conformément aux conditions suivantes :
a) pour les consommateurs, la plage effective de puissance réactive pour l'absorption et la fourniture de puissance réactive ne dépasse pas 48 % de la Puissance de Raccordement ; 
b) pour les postes sources des réseaux de distribution, dont la somme des puissances des unités de productions raccordées en aval et entrés en file d’attente en aval du poste dépasse la puissance de raccordement en soutirage, la plage effective pour l’absorption ou la fourniture de puissance réactive ne doit pas dépasser 48 % de la puissance maximale injectée, calculée comme étant 92 % de la puissance nominale des transformateurs des postes à l’interface entre le réseau public de transport et le réseau public de distribution.
c) Pour tous les autres postes sources des réseaux de distribution, la plage effective pour l’absorption ou la fourniture de puissance réactive ne doit pas dépasser 48 % de la puissance de raccordement.
d) les valeurs exigées en ce qui concerne la capacité en puissance réactive sont satisfaites au point de raccordement;
e) par voie de dérogation, lorsqu'un point de raccordement est partagé entre une unité de production d'électricité et une installation de consommation, des exigences équivalentes sont satisfaites au point défini dans les accords ou la règlementation applicable.

Figure 3 : Diagramme P-Q d’une installation de consommation

3.3 [bookmark: _Toc9860604][bookmark: _Toc20130499][bookmark: _Toc20143843][bookmark: _Toc21671667]Capacités de modulation de la puissance active et réglage de la fréquence
3.3.1 [bookmark: _Toc20130500][bookmark: _Toc20143844][bookmark: _Toc21671668]Généralités	Comment by SAVI Laurent: DCC article 27 

Les services de participation active de la demande fournis aux gestionnaires de réseau sont différenciés selon les catégories suivantes: 
a) contrôlables à distance: 
i) réglage de la puissance active par la participation active de la demande; 
ii) réglage de la puissance réactive par la participation active de la demande; 
iii) traitement des contraintes de transit par la participation active de la demande; 
b) contrôlables de manière autonome: 
i) réglage de la fréquence du réseau par la participation active de la demande; 
ii) réglage très rapide de la puissance active par la participation active de la demande. 
Les installations de consommation et les réseaux fermés de distribution peuvent fournir des services de participation active de la demande au gestionnaire de réseau de transport. Les services de participation active de la demande peuvent inclure, de façon conjointe ou séparée, la modification à la hausse ou à la baisse de la demande. 
Les catégories visées ci-dessus ne sont pas exclusives et il n’est pas fait obstacle à l'élaboration d'autres catégories. 

3.3.2 [bookmark: _Toc20130501][bookmark: _Toc20143845][bookmark: _Toc21671669] Contractualisation
Les conditions techniques, juridiques et financières de participation au réglage de la fréquence sont définies dans les règles services système fréquence[footnoteRef:2].  [2:  http://clients.rte-france.com/htm/fr/offre/telecharge/20181026_Regles_services_systeme_frequence.pdf 

] 



3.4 [bookmark: _Toc9860617][bookmark: _Toc20130502][bookmark: _Toc20143846][bookmark: _Toc21671670]Régime de neutre et système de protection	Comment by SAVI Laurent: DCC article 16
Arrêté 108 109, 137 138
Les exigences relatives au régime de neutre et au système de protection sont précisées à l’article xx  et à l’article xx de l’arrêté du xxx relatif aux exigences techniques applicables aux raccordements aux réseaux publics de transport et de distribution d’électricité
· Régime de neutre
Afin de préserver la sécurité des personnes et des biens, les installations de consommation ou les réseaux de distribution  doivent répondre aux exigences du gestionnaire du réseau public d’électricité en matière de mise à la terre du neutre. L’impédance homopolaire à respecter au point de raccordement ou, à défaut, la valeur du courant homopolaire en ce point est prescrite par le gestionnaire du réseau public de transport d’électricité à l’issue de l’étude de raccordement.
Les règles de mise à la terre du neutre dépendent du niveau de tension et de la présence d’unités de production en aval du poste source ou au sein de l’installation de consommation. De manière générale, le neutre est isolé si l’installation est raccordée en HTB1 et si elle comporte moins de 12 MW de production. Le neutre est mis à la terre si l’installation est raccordée en HTB2 ou HTB3, ainsi que dans le cas des installations raccordées en HTB1 et comportant 12 MW ou plus de production.
· Système de protection
Toute installation de consommation et tout réseau de distribution doivent être équipés, à son interface avec le réseau public de transport d’électricité, d’un système de protection qui élimine tout défaut d’isolement au sein de l’installation susceptible de créer une surintensité ou une dégradation de la qualité de l’électricité sur le réseau public de transport d’électricité. Ce système doit aussi permettre d’éliminer tout apport de courant de court-circuit émanant de l’installation de consommation ou du réseau de distribution lors de l’occurrence d’un défaut d’isolement sur la liaison de raccordement et sur le jeu de barres du réseau public de transport d’électricité auquel elle est raccordée ainsi que tout apport de courant de court-circuit émanant de l’installation de consommation ou du réseau de distribution suite à des défauts d’isolement situés sur d’autres liaisons raccordées au poste de raccordement au réseau public de transport d’électricité.
Les dispositifs des systèmes de protection peuvent couvrir les éléments suivants: a) court-circuit interne et externe; b) sur- et sous-tension au point de raccordement au réseau de transport; c) sur- et sous-fréquence; d) protection des circuits d'alimentation des charges; e) protection du transformateur; f) secours contre les dysfonctionnements des protections et de l'organe de coupure.	Comment by CHAVANE Mai-anh: Point 3 article 16 DCC
Les prescriptions, concernant en particulier les exigences en matière de mise à la terre du neutre, les performances du système de protection, son réglage coordonné avec le système de protection du réseau public de transport d’électricité et l’archivage des informations concernant le fonctionnement des protections, sont détaillées dans le Cahier des charges Système de Protection.
En retour, le consommateur ou le gestionnaire de réseau établit un plan qualité décrivant les dispositions retenues pour la conception et la réalisation du système de protection de son installation, et pour son maintien en conditions opérationnelles.

3.5 [bookmark: _Toc20130503][bookmark: _Toc20143847][bookmark: _Toc21671671]Stabilité	Comment by SAVI Laurent: § DTR 4.3
Arrêté 149
l’article 19 de l’arrêté du 6 octobre 2006
Conformément à l’article xx de l’arrêté du xxx relatif aux exigences techniques applicables aux raccordements aux réseaux publics de transport et de distribution d’électricité, les gestionnaires de réseaux de distribution s’assurent de la stabilité des installations de production raccordées sur leurs réseaux selon les modalités de l’article DTR 4.3.

3.6 [bookmark: _Toc20130504][bookmark: _Toc20143848][bookmark: _Toc21671672]Exigences en matière de court-circuit	Comment by CHAVANE Mai-anh: DCC Article 14

3.6.1 [bookmark: _Toc20130505][bookmark: _Toc20143849][bookmark: _Toc21671673]Généralités	Comment by CHAVANE Mai-anh: Arrêté 149
Le gestionnaire du réseau public de distribution prend les dispositions pour que, lors d’un court-circuit sur le réseau public de transport, les unités de production de type B puissent rester connectées au réseau HTA dans les conditions spécifiées au titre I de l’arrêté 2019.
Les informations relatives à la contribution en courant de court-circuit de l’installation de consommation ou du réseau de distribution sont collectées lors de la demande de raccordement. 	Comment by CHAVANE Mai-anh: Point 7 article 14 DCC
Sur la base de la capacité nominale de tenue aux court-circuits des éléments de son réseau de transport, RTE spécifie dans la Convention de Raccordement le courant maximal de court-circuit au point de raccordement que l’installation de consommation ou le réseau de distribution qui lui est raccordé est capable de supporter, ainsi qu’une estimation des contributions minimale et maximale en courant de court-circuit attendues.  	Comment by CHAVANE Mai-anh: Points 1 et 2 article 14 DCC

3.6.2 [bookmark: _Toc21671674][bookmark: _Toc20130506][bookmark: _Toc20143850][bookmark: _Toc21671675]Cas particulier des installations soumises au code DCC
La contribution maximale en courant de court-circuit que l’installation de consommation ou le réseau de distribution est capable de supporter peut être modifié après un évènement fortuit ou avant un évènement planifié, avec une information par RTE au-delà d’une modification de 5% de l’intensité de court-circuit d’une durée d’une semaine.	Comment by CHAVANE Mai-anh: DCC 14-Points 3 à 6 


3.7 [bookmark: _Toc20130507][bookmark: _Toc20143851][bookmark: _Toc21671676]Exigences en matière de contrôle commande	Comment by SAVI Laurent: DCC article 17

Ces exigences s’appliquent au cas particulier des installations soumises au code DCC.
En ce qui concerne l'ordre de priorité entre le système de protection et le contrôle-commande, le propriétaire de l'installation de consommation règle les dispositifs de protection et de contrôle-commande de son installation de consommation, conformément à l'ordre de priorité suivant, par ordre décroissant d'importance :
a) protection du réseau de transport ;
b) protection de l'installation de consommation raccordée à un réseau de transport ou du réseau de distribution raccordé à un réseau de transport ;
c) réglage de la fréquence (ajustement de la puissance active) ;
d) limitation de la puissance.

3.8 [bookmark: _Toc508198805][bookmark: _Toc508202410][bookmark: _Toc508203910][bookmark: _Toc509302047][bookmark: _Toc20143852][bookmark: _Toc21671677][bookmark: _Toc20130508]Déconnexion et reconnexion	Comment by CHAVANE Mai-anh: Complété avec E&R
Les exigences relatives au dispositif de déconnexion et reconnexion sont précisées aux articles XX de l’Arrêté du xxx relatif aux exigences techniques applicables aux raccordements aux réseaux publics de transport et de distribution d’électricité.	Comment by ARNAUD Olivier:  Arrêté du 5 juillet 1990 fixant les consignes générales de délestages sur les réseaux électriques notamemnt
3.8.1 [bookmark: _Toc21671678]Plan de défense et de sauvegarde	Comment by SAVI Laurent: Ex DTR 3.4

Contribution des Consommateurs

L’article 15 du décret xx et l’article 113 de l’arrêté relatif aux installations de consommation prévoient que RTE puisse demander, éventuellement sans information préalable, à tout consommateur raccordé au RPT des délestages,  lors d’une situation dégradée du système électrique pouvant conduire à un effondrement du réseau impliquant sa mise hors tension quasi générale. 	Comment by SAVI Laurent: Reprise DTR 3.4
L’échelonnement des délestages demandés par RTE tient compte du caractère prioritaire ou non de tout ou partie des consommations (les consommations ou partie de consommation bénéficiant d’un caractère prioritaire étant sollicitées en dernier en fonction de la profondeur du délestage nécessaire pour rétablir l’équilibre des flux). Les consommateurs disposant d’une puissance ayant un caractère prioritaire (caractère reconnu par inscription sur les listes tenues à jour par les Préfectures) doivent donc être capables grâce à des dispositifs appropriés dans leurs installations de délester de façon sélective la partie non prioritaire de leur consommation et la partie prioritaire. Ces dispositifs peuvent être sollicités
· Dans le cadre du plan de sauvegarde, à l’initiative des centres de conduite de RTE : la déconnexion des charges dites « interruptibles » est réalisée par le consommateur avec un temps de mise en œuvre convenue entre RTE et le site consommateur (dans une gamme de temps typiquement compris entre quelques minutes et 15 minutes), en tenant compte en particulier des contraintes liées à la gestion des processus industriels concernés ; 
· Dans le cadre du plan de défense, sous l’action d’automates locaux constatant le franchissement de seuils minimaux de fréquence et/ou de tension (plan de défense).
Ces éléments sont formalisés dans la convention d’exploitation conduite de l’installation.
 L’article 113 de l’arrêté xx, précise également les mesures à prendre par les consommateurs en concertation[footnoteRef:3] avec RTE pour assurer cette fonction de délestage : [3:  la concertation avec RTE doit permettre en particulier de respecter au mieux la progressivité et la sélectivité des délestages ainsi que son efficacité] 

· répartition des charges en échelons pour permettre un délestage sélectif,
· automates locaux de délestage sur baisse de fréquence et de tension,
· télédélestage à partir des centres de conduite de RTE,
· dispositifs de déconnexion automatique des charges délestables en cas de manque de tension généralisé…
L’article 114 de l’arrêté xx précise qu’à la demande de RTE, les centres de conduite des installations de consommation dont la puissance active Pmax est supérieure à 120 MW doivent s’équiper d’un système de transmission d’ordres permettant aux centres de conduite de RTE de leur communiquer d’une manière instantanée des messages d’alerte informant leurs équipes de conduite de l’occurrence d’une situation exceptionnelle, puis de son évolution, ainsi que des ordres de délestage à exécuter immédiatement. L’installation d’un tel système de transmission d’ordres est en particulier fonction de l’impact de cette consommation et de l’efficacité des actions possibles sur les flux de puissance, du fait de son volume et/ou de sa situation sur le réseau vis-à-vis d’ouvrages en contrainte.

En particulier, les exigences de l’article 15.2 s’appliquent aux groupes en pompage. Le code indique : Avant d'activer le système de déconnexion de la charge nette en fréquence basse, chaque GRT et GRD identifiés en vertu de l'article 11, paragraphe 4, prévoient que les unités de stockage d'énergie en mode charge raccordées à son réseau:
a) basculent automatiquement en mode production dans le délai prévu et en respectant la consigne de puissance active fixée par le GRT dans le plan de défense du réseau; ou
b) se déconnectent automatiquement si elles ne sont pas en mesure d'assurer ce basculement dans le délai fixé par le GRT dans le plan de défense du réseau.

En France, cette exigence concerne notamment les groupes hydrauliques fonctionnant en pompe, qui sont déclenchés avant intervention du premier échelon du délestage fréquence-métrique, soit entre 49.6 Hz et 49.2 Hz. Un déclenchement échelonné des groupes est demandé aux producteurs pour ce type d’installation, avec un écart minimal de 200 mHz.

Contribution des Distributeurs

Conformément aux prescriptions de l’article 142 de l’arrêté du XX relatif au raccordement des réseaux de distribution au réseau public de transport, les réseaux de distribution doivent être conçus et équipés pour participer au plan de sauvegarde et de défense du RPT.	Comment by SAVI Laurent: Reprise DTR 3.4
Cette participation relève de plusieurs types d’actions, au niveau de l’organisation et de la conduite du RPD :
· l’installation au niveau du ou des centres de conduite du réseau public de distribution d’un système de transmission des ordres de sauvegarde permettant aux centres de conduite de RTE de leur communiquer d’une manière instantanée des messages d’alerte informant leurs équipes de conduite de l’occurrence d’une situation exceptionnelle, puis de son évolution, ainsi que des ordres (blocage des régleurs en charge ou baisse de la tension de consigne des régleurs en charge des transformateurs HTB/HTA, délestages), à exécuter immédiatement ;
· l’exécution immédiate des ordres de sauvegarde transmis par les dispatchings de RTE ;
· la mise en œuvre des dispositions permettant des délestages sélectifs soit sur ordre des dispatchings de RTE, voire sur action directe depuis ces dispatchings, soit de façon automatique sur critères de baisse de fréquence ou de tension ;
· répartition des charges en six échelons de tailles sensiblement équivalentes, en regroupant les prioritaires sur les échelons délestés en dernier pour permettre un délestage sélectif, avec un temps de fonctionnement de moins de 300 ms après le franchissement du seuil de fréquence;	Comment by ARRIVE Laure:  Répartition en 6 échelons est lié au code E&R 	Comment by ARRIVE Laure: Valeur max indiquée par ENTSOE comprenant le temps de réaction et le temps d’ouverture du DJ (discuté en instance de concertation)
· automates locaux de délestage sur baisse de fréquence et de tension ;
· télédélestage à partir des centres de conduite de RTE ;
· dispositifs de déconnexion automatique des charges en cas de manque de tension généralisé…
Par ailleurs, le distributeur fournit annuellement à RTE les puissances correspondant à chaque échelon de délestage pour une heure de pointe d’hiver (enquête délestage réalisée un jour ouvrable du mois de janvier). 
· le maintien des apports de puissance de la production installée sur les réseaux de distribution ;
· la contribution à la conduite d’éventuels réseaux séparés ; 
· la contribution à la maîtrise de la reconstruction du réseau par un strict respect des volumes de charges demandés par RTE lors des phases de reprise suite à un incident généralisé et la non réalisation de reprises de consommation en autonome. 

3.8.2 [bookmark: _Toc21671679]Réseau Séparé	Comment by SAVI Laurent: Ex DTR 4.4	Comment by CHAVANE Mai-anh: DTR 4.4

Arrêté 115 et 144
La convention d’exploitation de l’installation doit préciser les situations éventuelles suite auxquelles ce fonctionnement en réseau séparé de petite taille, séparé du réseau interconnecté, peut s’initier et les rôles des opérateurs concernés.
Cas de Réseaux séparés fortuits (cas général)
Les dispositions prévues aux articles 113 et 142 de l’arrêté [XX] concernant le délestage sur critères de fréquence ou de tension, ainsi que les éventuels systèmes de protections des matériels en cas de régimes exceptionnels évoqués aux articles  112 et 141 du même arrêté peuvent être sollicités lors du régime transitoire consécutif au passage en réseau séparé ou lors du fonctionnement établi en réseau séparé, par essence moins robuste et stable que le fonctionnement en réseau interconnecté. 	Comment by SAVI Laurent: Reprise DTR 4.4
Les consommateurs (raccordés au RPT ou au RPD) inclus dans un réseau séparé sont ainsi susceptibles, en particulier lors du transitoire de passage en réseau séparé, d’être délestés suite au fonctionnement des automates permettant un délestage sélectif de leurs charges en cas de baisse excessive de la fréquence.
Au cours du fonctionnement en réseau séparé, RTE peut également être amené à demander aux consommateurs raccordés au RPT ou aux distributeurs des délestages complémentaires s’il constate que l’équilibre entre production possible et consommation risque d’être rompu.
Les consommations sur les réseaux de distribution sont réparties selon des échelons correspondant à environ 17 % de la consommation globale du poste de raccordement au RPT, et calés sur les fréquences 49 Hz, 48,8 Hz, 48,6 Hz, 48,4 Hz, 48,2 Hz et 48 Hz, les consommations répertoriées comme prioritaires étant regroupées sur les échelons délestés en derniers () 
Au cours du fonctionnement en réseau séparé, aucun relestage de consommation ne peut être entrepris sans un accord explicite de RTE.  
Cas particuliers de réseaux séparés
Les cas particuliers de réseaux séparés (autres que fortuit) sont soumis aux prescriptions de l’article DTR 4.4.

3.8.3 [bookmark: _Toc20143855][bookmark: _Toc21671680]Reconstitution	Comment by SAVI Laurent: ex DTR 4.5

	Comment by CHAVANE Mai-anh: arrêté 113,    116 et 145

Besoins de RTE vis-à-vis des distributeurs
RTE doit à tout moment maîtriser la consommation reprise afin de ne pas mettre en péril l’équilibre fragile du  réseau en cours de reconstitution. A cet effet, les distributeurs disposent d’un système de réception de messages, ou à défaut d’une liaison téléphonique sécurisée, qui leur permet d’être destinataires de l’ordre « Incident Généralisé ». A réception, ces derniers appliquent les documents en vigueur associés (actuellement dénommés « Règles Générales d’Exploitation du SAS »). Les dispositions correspondantes sont précisées dans les conventions d’exploitation.	Comment by SAVI Laurent: Reprise de l’article DTR 4.5
Par ailleurs, à la demande de RTE, les gestionnaires de réseau de distribution peuvent être amenés à procéder au « délestage préventif »[footnoteRef:4] d’une partie significative de la puissance appelée (plusieurs dizaines de % soit plusieurs échelons de délestage - cf. article 3.4) dans le but de faciliter les opérations ultérieures de reprise de service en limitant ainsi le volume de puissance reprise à la remise sous tension et en privilégiant dans le même temps la reprise de consommateurs prioritaires. En effet, les plans de reprise de service après incident généralisé reposent, au moins dans les premiers temps, sur des reprises de poches de consommation limitées à environ 50 MW, volume compatible avec les performances dynamiques des groupes de production. Ces poches de consommation sont prédécoupées par des automates dès la disparition de la tension. Afin de ne pas organiser un découpage excessif des réseaux ou dans certains cas de par l’existence de postes sources de consommation largement supérieure à 50 MW, il est alors nécessaire de compléter l’action du plan de découpage à manque de tension (plan AMU) par des « délestages préventifs » dans les postes hors tension. Par ailleurs, les distributeurs doivent installer à la demande de RTE, des automates à manque de tension sur le secondaire des transformateurs 225 kV/HTA, et de déconnexion automatique des condensateurs raccordés en HTA, toujours en application du même plan. [4:  Les postes étant hors tension, la notion de « délestage préventif » correspond à l’ouverture des départs HTA concernés mais n’aura une conséquence visible qu’au retour de la tension où les départs HTA « délestés préventivement » ne seront pas réalimentés.] 

La reprise de consommation est effectuée progressivement (par les distributeurs sur consigne de RTE), en commençant par les échelons les plus prioritaires. Il appartient donc à chaque distributeur d’organiser les départs dans ses postes sources, de façon à ce que la réalimentation des utilisateurs puisse s’effectuer selon un ordre du plus prioritaire au moins prioritaire.
Besoins de RTE vis-à-vis des consommateurs
RTE peut demander aux consommateurs industriels raccordés directement sur le RPT de délester tout ou partie de leur consommation. Les dispositions correspondantes sont définies contractuellement dans les conventions d’exploitation conduite, dans le respect des minima de sécurité accordés par  les Préfectures.	Comment by SAVI Laurent: Reprise DTR 4.5


3.8.4 [bookmark: _Toc20130512][bookmark: _Toc20143857][bookmark: _Toc21671681]Cas particulier des installations soumises à DCC	Comment by SAVI Laurent: DCC article 19

Les capacités fonctionnelles de déconnexion en fréquence basse des installations de consommation et des réseaux de distribution doivent répondre aux exigences suivantes : 
· assurer la déconnexion de la charge nette avec un temps de fonctionnement ne devant pas dépasser 150 ms après le franchissement du seuil de fréquence, ce temps de fonctionnement comprenant la mesure de la fréquence et le  traitement de l’information (mais sans prise en compte du temps de l’ouverture du disjoncteur).
· plage de fréquence, ajustable par pas de 0,05 Hz doit couvrir au minimum [47-50 Hz]
· prise en compte du sens de la puissance active (injection ou soutirage) au point de déconnexion


3.9 [bookmark: _Toc9860629][bookmark: _Toc20130513][bookmark: _Toc20143858][bookmark: _Toc21671682]Perturbations	Comment by SAVI Laurent: Arrêté, articles 111, 140
DCC Article 20
Conformément à l’article xx de l’arrêté du xxx relatif aux exigences techniques applicables aux raccordements aux réseaux publics de transport et de distribution d’électricité, les perturbations provoquées par l’installation de consommation ou le réseau de distribution, mesurées au point de raccordement, ne doivent pas excéder les valeurs limites autorisées ci-dessous.
Toutefois, dans les situations où la puissance de court-circuit du réseau public de transport au point de raccordement est inférieure aux valeurs de référence suivantes : 400 MVA en HTB1, 1 500 MVA en HTB2 et 7 000 MVA en HTB3, les limites de perturbations de la tension tolérées sont multipliées par le rapport entre ces valeurs de référence et la puissance de court-circuit effectivement fournie, sauf dans le cas des courants harmoniques dont les limites ne sont pas modifiées.



· A-coup de tension (notamment au couplage) : amplitude max= 5 % ou 3% dans le cas des installations de consommation en HTB3
· Papillotement : Pstmax =  1 ou 0,6 dans le cas des installations de consommation en HTB3
· Déséquilibre : pour les réseaux publics de distribution ou les installations de consommation dont la charge monophasée équivalente est inférieure ou égale à 4 MVA en HTB1 et à 15 MVA en HTB2, aucune disposition particulière n’est à prendre. Pour ceux dont la puissance est supérieure, le gestionnaire du réseau public de distribution  ou l’exploitant prend toutes dispositions pour que celle-ci ne provoque pas un taux de déséquilibre supérieur à 1 %. (ou 0,6% dans le cas des installations de consommation en HTB3)
· Harmoniques : courants harmoniques maximaux Ihn max = 
	Où
· [Uc] est la valeur de la tension nominale au point de raccordement
· Ss
· Pour les installations de consommation, Ss est égale à la puissance apparente (en MVA) correspondant à la puissance maximale de soutirage Psoutirage tant que Ss reste inférieure à 5 % de la Scc (en MVA), sinon Ss est prise égale à 5 % de Scc ;
· Pour les réseaux de distribution, Ss est égale à la puissance apparente (en MVA) correspondant à la puissance maximale de soutirage ou d’injection, selon le contrat d’accès en vigueur, tant que Ss reste inférieure à 5 % de la Scc (en MVA), sinon Ss est prise égale à 5 % de Scc ;

Pour rappel, la valeur de [Scc de référence] est égale à 400 MVA en HTB1, à 1500 MVA en HTB2, à 7000 MVA en HTB 3

· kn est le coefficient de limitation défini en fonction du rang n de l’harmonique (HTB1 & 2):

	
	Taux global max : g max = 8 % 
	Ces valeurs limites de  kn sont multipliées par 0,6 pour les installations raccordées en HTB3
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Arrêté 114, 143, 148
On distinguera les échanges d’information en temps réel ou périodiques, nécessitant pour la plupart la mise en place d’un système de télécommunication, des échanges d’information en temps différé (en amont ou en aval).
L’éventail des messages susceptibles d’être reçus par l’installation de consommation et la conduite à tenir à leur réception sont définis dans la convention de raccordement ou la convention d’exploitation.


3.10.1 [bookmark: _Toc20130515][bookmark: _Toc20143860][bookmark: _Toc21671684][bookmark: _Toc508198827][bookmark: _Toc508202432][bookmark: _Toc508203932][bookmark: _Toc509302069][bookmark: _Ref509489857][bookmark: _Ref509836477][bookmark: _Toc531707657]Horodatage	Comment by CHAVANE Mai-anh: Article 18 DCC
L’installation de consommation ou le réseau de distribution est équipé afin de pouvoir échanger avec RTE des informations avec horodatage défini, conformément aux modalités spécifiées par RTE.

3.10.2 [bookmark: _Toc20130516][bookmark: _Toc20143861][bookmark: _Toc21671685]Informations « temps réel »

Transmission d’ordres à exécution rapide
Les informations à échanger avec le gestionnaire du réseau de transport dépendent de la nature et de la puissance de l’installation, de son importance par rapport à la conduite du réseau et, le cas échéant, de la présence d’unités de production. A la demande de RTE, l’installation de consommation ou le réseau de distribution doit disposer d’un équipement permettant aux centres de conduite de RTE de lui communiquer des instructions destinées à mettre en œuvre des modifications du régime de fonctionnement dans le but d’assurer la sécurité et la sûreté du RPT et la qualité de son fonctionnement.
[bookmark: _Ref508192208][bookmark: _Toc508198828][bookmark: _Toc508202433][bookmark: _Toc508203933][bookmark: _Toc509302070][bookmark: _Ref509489775][bookmark: _Toc531707658]Nature des informations échangées
L’installation de consommation ou le réseau de distribution doit être dotée des équipements nécessaires pour pouvoir communiquer en permanence à RTE des informations relatives à l’exploitation de l’installation et recevoir de la part de RTE des commandes d’exploitation devant être exécutées par l’installation.
La liste complète des téléinformations échangées entre l’installation de consommation ou le réseau de distribution et RTE est fournie dans le cahier des charges téléconduite annexé à la convention de raccordement.
[bookmark: _Toc263846494][bookmark: _Toc508198829][bookmark: _Toc508202434][bookmark: _Toc508203934][bookmark: _Toc509302071][bookmark: _Toc531707659]Performances attendues 
Les échanges d’informations avec les dispositifs de téléconduite doivent être conformes aux exigences de performance définies dans le cahier des charges téléconduite annexé à la convention de raccordement.
Ces exigences caractérisent notamment :
· l’élaboration et la disponibilité des téléinformations ainsi que les délais d’acheminement des téléinformations et (le cas échéant) les délais de prise en compte des télécommandes à partir du point d’interface avec le réseau de téléconduite de RTE,
· les délais de prise en compte et de prise d’effet des ordres de sauvegarde.

Spécifications techniques
Les spécifications techniques des équipements utilisés pour les échanges d’informations entre l’installation de consommation ou le réseau de distribution et RTE sont précisées dans les cahiers des charges annexés à la convention de raccordement de l’installation. Ces spécifications définissent notamment les prérequis mis à disposition par le client pour l’installation des supports de télécommunications, les caractéristiques et la configuration des équipements d’interface, ainsi que les spécifications SI (format des données informatiques échangées et règles de cyber-sécurité).

3.10.3 [bookmark: _Toc20130517][bookmark: _Toc20143862][bookmark: _Toc21671686]Cas particulier des installations soumises au code DCC 	Comment by SAVI Laurent: DCC article 14

Pour les installations de consommation ou les réseaux de distribution raccordés au RPT, tout changement structurel affectant la tenue à l’intensité de courant de court-circuit devra être communiqué aux Parties concernés.
De plus, RTE informera le propriétaire de l’installation de consommation raccordée au RPT ou le GRD raccordé au RPT de toute modification, supérieure à un seuil de 5% du courant de court-circuit maximal et supérieure à une durée d’une semaine, de la contribution maximale du réseau en Icc, pas plus tard qu’une semaine après un événement fortuit et pas plus tard qu’une semaine avant un événement planifié.
En retour, le propriétaire de l’installation de consommation raccordée au RPT ou le GRD raccordé au RPT informera le GRT de toute modification de sa contribution en courant de court-circuit, pas plus tard qu’une semaine après un événement fortuit et pas plus tard qu’une semaine avant un événement planifié, suite à des évènements déclencheurs tels que :
· Les événements entrainant le déclenchement de la procédure de raccordement (raccordement de nouvelle production sur un site, raccordement de production nécessitant une étude d’insertion, travaux sur les postes sources entrainant la mise à jour de la convention de raccordement, …)
· Les indisponibilités importantes dans un poste source sur lequel de la production est raccordée
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