













	Documentation Technique de Référence

Chapitre 8 – Trames Types
Article 8.19.2 – Trame de procédure de contrôle de conformité pour le raccordement d’une installation de consommation ou d’un poste source


	Version 12 applicable à compter du xx/xx/xx
	21 pages 






[image: ]

33


[bookmark: _Toc353454293]

[bookmark: _Toc35339566]PREAMBULE

Ce document présente les étapes du contrôle de conformité réalisé avant l’Accès au Réseau Définitif d’une installation (installation de consommation, poste source) nouvelle ou modifiée substantiellement, ainsi que les fiches techniques permettant la réalisation de ce contrôle de conformité.
Il est annexé à la convention de raccordement, et adapté pour prendre en compte les exigences techniques applicables au projet, contractualisées avec le Client.
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Etapes du contrôle initial

Les contrôles de conformité avant l’accès au réseau définitif sont réalisés à l’aide des fiches présentes en annexe 1 du présent document selon les étapes décrites ci-après.
Ces contrôles permettent de vérifier la conformité de l’installation (installation de consommation ou poste source) par rapport aux exigences techniques précisées dans la DTR et les différents cahiers des charges. Le déroulement du contrôle initial est décrit dans la  DTR,  chapitre 5 – Article 5.3.1.
Dans le cas de phases de mise en service partielle de l’installation, préalablement convenues entre le Client et RTE, certaines fiches seront à mettre à jour ou à refaire, selon les indications des tableaux ci-après.

[bookmark: _Toc35339568]Etape 1 : Notification opérationnelle de mise sous tension (EON)
Afin d’obtenir la notification opérationnelle de mise sous tension de l’installation, le Client doit obtenir l’approbation de RTE pour l’ensemble des attestations en réponse aux fiches relatives à l’étape 1 (fiches Exx).
	Fiche
	Nature du contrôle
	Traitement en cas de mise en service progressive

	Fiche E1 : Conformité des systèmes dédiés aux échanges d’information
	Informations / Attestations
	Avant la première mise sous tension puis mise à jour à chaque phase si besoin

	Fiche E3 : Conformité du système de protection
	Données déclaratives / Attestation
	Avant la première  mise sous tension puis mise à jour à chaque phase si besoin



Ces documents doivent être adressés à RTE au plus tard 2 mois avant la date souhaitée de première mise sous tension de l’Installation.

RTE s’engage à fournir une réponse au Client dans un délai d’1 mois maximum.

En cas de non-conformité ou de demande d’information complémentaire, toute nouvelle phase d’examen/validation par RTE fait courir un délai supplémentaire pour étude par RTE d’un mois à compter de la date de réception des nouvelles attestations ou éléments manquants.

L’obtention de la notification opérationnelle de mise sous tension de l’installation est nécessaire pour procéder à la première mise sous tension de l’installation.

[bookmark: _Toc35339569]Etape 2 : Notification opérationnelle provisoire (ION)
Afin d’obtenir la notification opérationnelle provisoire, le Client doit obtenir de RTE l’approbation de l’ensemble des simulations réalisées en réponse aux fiches relatives à l’étape 2 (fiches Ixx).


	Fiche
	Nature du contrôle
	Traitement en cas de mise en service progressive

	Fiche I1 :  Test des systèmes dédiés aux échanges d’information par injection de signaux
	Simulation
	Avant la première utilisation du raccordement puis mise à jour à chaque phase si besoin



Ces documents sont adressés à RTE au plus tard 2 mois avant la date souhaitée pour la première utilisation du raccordement au réseau.

RTE s’engage à fournir une réponse au Client dans un délai d’1 mois maximum.

En cas de non-conformité ou de demande d’information complémentaire, toute nouvelle phase d’examen/validation par RTE fait courir un délai supplémentaire pour étude par RTE d’un mois à compter de la date de réception des nouvelles simulations ou éléments manquants.

L’obtention de la notification opérationnelle provisoire est nécessaire pour procéder au fonctionnement de l’installation en utilisant le raccordement au réseau pour une durée limitée.

[bookmark: _Toc35339570]Etape 3 : Notification opérationnelle finale (FON)
Afin d’obtenir la notification opérationnelle finale, le Client doit obtenir de RTE l’approbation de l’ensemble des essais réalisés en réponse aux fiches relatives à l’étape 3 (fiches Fxx). 
	Fiche
	Nature du contrôle
	Traitement en cas de mise en service progressive

	Fiche F1 : Test des systèmes dédiés aux échanges d’information
	Essai réel
	Après la notification opérationnelle provisoire et avant l’Accès au Réseau Définitif 



Les essais sont réalisés selon un programme d’essai défini conjointement avec RTE.

Les comptes rendus d’essais sont transmis au responsable des essais de RTE dans un délai maximum de 3 semaines après la réalisation des essais auxquels ils se rapportent.

RTE se prononce sur la validité de l’essai dans un délai n’excédant pas 1 mois après réception du compte-rendu et sous réserve que les données communiquées par le Client soient complètes, étant entendu qu’en cas de demande d’information complémentaire, toute nouvelle phase d’examen/validation par RTE implique à ce titre un délai supplémentaire de 3 semaines à compter de la date de réception des éléments manquants.

L’obtention de la notification opérationnelle finale de l’installation est nécessaire pour procéder au fonctionnement de l’installation en utilisant le raccordement au réseau.
	



[bookmark: _Toc35339571]ANNEXE 1 - Fiches relatives au contrôle initial pour le raccordement d’une installation de consommation ou d’un poste source
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	[bookmark: RANGE!B2:G31]Fiches applicables pour le raccordement d’une installation de consommation ou d’un poste source

	Nom
	Type de Fiche
(Attestation / Données déclaratives / Simulation / Essai réel)
	Traitement à chaque phase de mise en service progressive

	Fiche E1 : Conformité des systèmes dédiés aux échanges d’information
	Informations / Attestations
	Avant la première mise sous tension mise à jour à chaque phase si besoin

	Fiche E3 : Conformité du système de protection
	Données déclaratives / Attestation
	Avant la première mise sous tension puis mise à jour à chaque phase si besoin

	Etape 1 : Notification opérationnelle de mise sous tension (EON)

	Fiche I1 :  Test des systèmes dédiés aux échanges d’information par injection de signaux
	Simulation
	Avant la première utilisation provisoire du raccordement puis mise à jour à chaque phase si besoin

	Etape 2 : Notification opérationnelle provisoire (ION)

	Fiche F1 : Test des systèmes dédiés aux échanges d’information
	Essai réel
	Après la notification opérationnelle provisoire et avant l’Accès au Réseau Définitif 

	Etape 3 : Notification opérationnelle finale (FON)




[bookmark: _Toc35339573]Fiche E1 : Conformité des systèmes dédiés aux échanges d’informationS

	

	[bookmark: _Toc491683869]FICHE E1 : CONFORMITE DES SYSTEMES DEDIES AUX ECHANGES D’INFORMATIONS

	Informations, attestations

	Objectifs 
Les échanges d’informations sont nécessaires pour une bonne intégration de l’installation de consommation dans le système électrique, et ceci aux différentes échéances de temps. Les informations échangées doivent être compatibles et cohérentes avec les systèmes de téléconduite et de communication qu’utilise RTE avec les différents acteurs.


	Description 
Vérification de la conformité des systèmes dédiés aux échanges d’informations avec les performances spécifiées par RTE dans le cahier des charge pour le raccordement au système de téléconduite de RTE annexé à la convention de raccordement. Ces systèmes dédiés aux échanges d’informations concernent en particulier :
· le système de téléconduite, (échange de téléinformations)
· les autres systèmes d’information définis dans le cahier des charges,
Si l’installation est soumise au dispositif de sauvegarde :
· le système d’alerte et de sauvegarde,
· le système de téléphonie de sécurité (STS)


	Conditions particulières
Cette fiche constitue la première des trois étapes (fiches E1/I1/F1) du contrôle de la conformité des systèmes dédiés aux échanges d’informations.


	Données d’entrée (RTE  Client)
Le cahier des charges pour le raccordement au système de téléconduite de RTE annexé à la convention de raccordement.


	Résultats (Client  RTE)
Le Client doit fournir à RTE :

· un plan qualité des équipements, associés aux systèmes dédiés aux échanges d’informations, précisant les dispositions retenues pour l’exploitation, la maintenance ainsi que le traitement des dysfonctionnements de ces équipements ;

· un schéma qui représente l’architecture technique de ces systèmes : équipements de sécurité, de télécommunication et de téléconduite (matériels et logiciels) ; connexions éventuelles avec le système d’information du Client ;

· une attestation de réalisation des systèmes dédiés aux échanges d’informations en conformité avec le cahier des charges intégrant notamment les règles de sécurité définies par RTE.

Si l’installation est soumise au dispositif de sauvegarde :
· Pour l’accès définitif au réseau : ajout du système d’alerte et de sauvegarde et du STS

Ces documents sont à fournir par le Client quelle que soit l’entreprise réalisant le raccordement au système de téléconduite et de télécommunication de RTE.


	Critères de conformité
La fourniture des documents décrits au paragraphe « Résultats »







[bookmark: _Toc20995403][bookmark: _Toc35339574]Fiche E 3 : Conformité du système de protection

Conditions d’applications : installation de consommation ou poste source
	[bookmark: _Toc491683868]FICHE E 3 : CONFORMITE DU SYSTEME DE PROTECTION

	Informations
Dossier intermédiaire

	Objectifs 
Le Client doit équiper son installation de consommation, ou le poste source (dans le cas d’un distributeur) d’un système de protection. Ce système de protection de l’installation doit être compatible et cohérent avec les systèmes de protection mis en œuvre par RTE.

	Description 
Vérification de la conformité de l’installation avec les performances spécifiées par RTE dans le cahier des charges du système de protection annexé à la convention de raccordement. 
Ces performances concernent notamment :
· le régime de neutre,
· la rapidité et la sélectivité d’élimination des défauts d’isolement,
· la sécurité des personnes et des biens,
· la sûreté de fonctionnement.
les exigences de qualité garantissant le fonctionnement correct dans le temps de ces équipements. 

	Conditions particulières
Cette fiche est réalisée à la maille de l’installation de consommation ou du poste source


	Données d’entrée (RTE  Client)
Le cahier des charges du système de protection annexé à la convention de raccordement.


	Résultats (Client  RTE)
Le Client doit fournir à RTE : 
· Le descriptif des protections installées par ses soins contribuant aux performances spécifiées (temps d'élimination des défauts sur les différentes zones- réseau « Amont », poste RTE de raccordement, liaison de raccordement, banc de transformation, réseau interne, ...).
À cette fin, le Client renseigne le tableau dont le modèle figure en annexe 1. En fonction du lieu du défaut, ce tableau précise la protection mise en œuvre, le disjoncteur actionné et le temps d'élimination (avec et sans défaillance).
· Dans le cas d’une installation de consommation : un plan qualité précisant les dispositions retenues pour l’exploitation et la maintenance des dispositifs relatifs au régime de neutre et au système de protection de l’installation ainsi que le traitement des dysfonctionnements ;
· Une attestation de réalisation de l’installation de consommation ou du poste source en conformité avec le cahier des charges du système de protection. 

Remarque : les renseignements concernant le fonctionnement et la conduite des installations en régimes normal et exceptionnel doivent être enregistrés tels que défini dans le Cahier des charges Protections.


	Critères de conformité
· La fourniture des documents décrits au paragraphe « Résultats ».
· Les performances déclarées dans le descriptif du système de protection (annexe 1.1) et, le cas échéant, le plan qualité doivent montrer que les dispositions prises par le Client sont conformes au cahier des charges spécifié par RTE.
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1. Caractéristiques des transformateurs HTB/HTA


[A dupliquer]
	
	Transformateur n°: …

	Transformateur HTB/HTA
	Couplage
	Sn (MVA)
	Ur tension assignée à la prise principale
	 Ucc (%)

	
	
	
	
	

	Mise à la terre du neutre HTB
	   |_|  Réactance de              Ω                          |_|  MALT directe       |_|  MALT isolée

	Impédances homopolaires cas YD

	
Xh  =            Ω Xh




	Impédances homopolaires cas YY


	                                     Xh1 =           Ω  Xh1
  Xh2
 Xh3

	Xh2 =           Ω  
   	Xh3 =           Ω
	MALT du neutre HTA :
|_|  isolée     |_| directe
|_|  résistance de         Ω
|_|  réactance de          Ω


	Installation de Consommation avec des unités de production  ou poste source: 


Réseau HTA
	Présence de groupes tournants : 
· Réactance directe équivalente au réseau HTA raccordé au transformateur HTB/HTA, et réactance transitoire de chaque groupe.
XdHTA =          Ω (ramené à la tension HTB)
Xdgroupe i =          Ω (ramené à la tension HTB)

Présence de groupes avec électronique de puissance : Apport en courant (composantes directe et inverse) pour un défaut triphasé situé au point de raccordement : Courbe Icc en fonction de UHTB
Iccd =                          AHTB
Icci =                         AHTB

	Impédance directe du transformateur, à la prise nominale
	                           Ω





1. Régime de neutre
Données déclaratives :

	Informations à fournir
	Unité
	Valeur(s)
	Commentaire

	Type de mise à la terre du neutre HTB (isolé,  relié à la terre via impédance, directement, …)
	Texte, schéma
	 
	 

	Valeur d'impédance
	Ohms
	 
	 



1. [bookmark: _Toc476315625][bookmark: _Toc469926789][bookmark: _Toc469926735][bookmark: _Toc469926560][bookmark: _Toc469926127][bookmark: _Ref459220876]Protections contre les défauts
Données déclaratives :

	Informations à fournir
	Unité
	Valeur(s)
	Commentaire

	Système de protections
	Tableau 
	Remplir le tableau synthétique ci-dessous
	

	Apport maximum en courant de court-circuit au point de connexion Ib, calculé conformément à la norme CEI 60-909
	kA
	
	 




Tableau synthétique :


Nota : pour faciliter le renseignement du tableau ci-dessous, des explications complémentaires et un exemple sont fournis en annexe 1.2.

	Cas étudié
	Protections sollicitées
	 DJ actionnés
	Temps d'élimination « tclient » 
(max ou min, le préciser)

	Défaut sur le réseau « amont » RPT 
(ouvrages raccordés au poste RTE de raccordement)

	 
	Élimination normale (performance de rapidité et de sélectivité)
	 
	 
	 

	 
	Élimination avec défaillance (performance de rapidité et de sélectivité avec une défaillance)
	 
	 
	 

	 
	Temps maximal (au sens sécurité des personnes et des biens)
	 
	 
	 



	Cas étudié
	Protections sollicitées
	 DJ actionnés
	Temps d'élimination « tclient » 
(max ou min, le préciser)

	Défaut sur les jeux de barres RTE du poste HTB de raccordement 
(si piquage, traiter les deux postes encadrant A & B)

	 
	Élimination normale (performance de rapidité et de sélectivité)
	 
	 
	 

	 
	Élimination avec défaillance (performance de rapidité et de sélectivité avec une défaillance)
	 
	 
	 

	 
	Temps maximal (au sens sécurité des personnes et des biens)
	 
	 
	 

	Défaut sur la (les) liaison(s) de raccordement HTB 
(si piquage, il s’agit de la liaison de transit reliant les deux postes RTE)

	 
	Élimination normale (performance de rapidité et de sélectivité)
	 
	 
	 

	 
	Élimination avec défaillance (performance de rapidité et de sélectivité avec une défaillance)
	 
	 
	 

	 
	Temps maximal (au sens sécurité des personnes et des biens)
	 
	 
	 

	Défaut sur le réseau HTB de l’installation privée y compris le transformateur HTB / HTA

	 
	Élimination normale (performance de rapidité et de sélectivité)
	 
	 
	 

	 
	Élimination avec défaillance (performance de rapidité et de sélectivité avec une défaillance)
	 
	 
	 

	 
	Temps maximal (au sens sécurité des personnes et des biens)
	 
	 
	 

	Défaut sur le réseau interne du Client, en aval du transformateur HTB / HTA

	 
	Élimination normale (performance de rapidité et de sélectivité)
	 
	 
	 



[bookmark: _Toc476315643] 
4 Enregistrement des informations
Données déclaratives :

	Information à fournir
	Description

	Dispositif mis en place pour l’enregistrement du journal d’évènements (consignation du fonctionnement des installations du poste).
	

	Dispositif mis en place pour la perturbographie (enregistrement des valeurs analogiques alimentant le système de protection, en particulier 3V et 3I HTB).
	

	Dispositif de synchronisation.
	




[bookmark: _Toc20995405][bookmark: _Toc35339576]ANNEXE 1.2 – Kit d’aide à la description du système de protections contre les défauts

Aide au renseignement du tableau synthétique

Colonne : cas étudié
Pour chaque zone HTB (réseau amont, zone barre, liaison de raccordement, réseau HTB de installation privée), le Client déclare pour son système de protection :
- un temps d’élimination normale des défauts d’isolement
- un temps d’élimination avec défaillance  d’un élément de la chaîne de protection principale. Ce temps permet de savoir si les protections sont redondées, à performance identique ou non.
- un temps max d’élimination : il s’agit d’un temps de « secours réseau » ou « secours ultime » vis-à-vis de la sécurité des personnes et des biens. 
Ces temps sont déclarés sans tenir compte du système de protection de RTE.

La fonction de « secours ultime » a pour objet l’élimination des défauts situés sur la liaison de raccordement ou au poste de raccordement, après le fonctionnement des protections du RPT conduisant à une situation de faible alimentation limitée à l’apport de l’installation. La couverture de la zone amont par cette fonction est généralement recherchée également. Cette fonction n’est pas limitée aux défauts francs (typiquement, elle peut être mise en œuvre par des protections max I homopolaire fortement temporisées, des protections de tension fortement temporisées, …) et offre généralement une sensibilité et un temps d’élimination supérieurs à ceux du scénario d’élimination normale. Il est nécessaire, pour vérifier la bonne coordination des protections en termes de sélectivité, de prendre en compte la sollicitation éventuelle du « secours ultime » pour des défauts sur la zone amont. 

Pour la zone interne de l’installation privée en aval de son transformateur HTB/HTA, le producteur déclare le temps d’élimination normale des défauts d’isolement.

Nota 1 : La fonction de « secours ultime » ne peut être assurée par une protection de distance.

En cas de raccordement mettant en œuvre plusieurs ouvrages, la décomposition sera faite de manière adaptée à la situation en veillant à bien différencier chaque ouvrage.
Si, de manière provisoire ou dérogatoire, le raccordement nécessite que des schémas particuliers d’exploitation soient pris, avec un impact sur les performances spécifiées, un tableau spécifique propre à chaque schéma d’exploitation sera établi.
Les performances s’entendent quel que soit le niveau de production du groupe, y compris lorsqu’il est à l’arrêt. Elles concernent l'élimination de l'apport en courant de court-circuit (temps de disjoncteur compris) de l'installation raccordée au RPT, ainsi que le non-maintien de la tension au point de livraison à compter de l'apparition du défaut.

Colonne : Protections sollicitées
Les indications attendues dans la colonne « protections sollicitées » sont les seuils de réglages des différents relais et les temporisations associées, relative aux protections agissant sur les disjoncteurs HTB, en cas de défaut HTB. La codification des types de protections, norme ANSI [xx], peut être utilisée.

A titre d’exemple on donne ci-dessous pour les différents types de protections les principaux critères jugés utiles :
· Protection impédancemétrique [21]: Valeurs de zones en X(en Ω HT) et valeurs de résistance de défaut détectable (en Ω HT)  ainsi que les temporisations affichées,
· Protection complémentaire de terre (Wattmétrique) [67N] : Coordination Sr.Ti en MVA.s + temps de base ainsi que le seuil de démarrage,
· Protections différentielles de liaison [87L] (si partagée avec une extrémité RTE) : Adressage transmission, Rapport TC, seuils de déclenchement,
· Protection à maximum de courant [51] : Valeur des seuils de courant (en A HT) et temporisations associées,
· Protection à minimum / maximum de tension [27], [29]: Valeur des seuils de Tension (en V HT) et temporisations associées,
· Protections défaut interne transformateur [63]: temps d’élimination de défaut,
· Automates : temps d’élimination par fonctionnement automate (ADD [50BF], par exemple).

Colonne : Disjoncteurs actionnés
Les indications attendues dans la colonne « disjoncteurs actionnés » sont complétées par la fourniture d’un schéma unifilaire indiquant, en tant que de besoin, l’implantation des TC & TT (captation des grandeurs électrotechniques), alimentant les protections ou automates (acquisition mesure et ordre de Déclenchement Enclenchement) et agissant sur les disjoncteurs repérés. Sans autre indication, la protection sollicitée est réputée être située dans la tranche rattachée au disjoncteur actionné.

Colonne : Performance « tclient »
Les indications attendues dans la colonne Performance tclient sont les temps d’élimination de défaut maximaux, défini par les équations suivantes :
tclient = tn protection + tcoupureDJ
Le temps de fonctionnement de la protection prend en compte l’acquisition de ses mesures et sa temporisation interne affichée avec les dispersions associées L’équation de fonctionnement est :
tn protection = p(1+x) + T(1+y)
avec :
· p temps propre ou temps de mise en route du relais (donnée constructeur ou mesure),
· x% dispersion des temps propres,
· T valeur de la temporisation affichée (statique) ou configurée (numérique),
· y% dispersion des temporisateurs (donnée constructeur ou mesure).
· Le temps de coupure du disjoncteur, tcoupure, est défini par la durée d’ouverture additionnée de la durée d’arc. La durée d’ouverture est l’intervalle de temps entre l’émission de l’ordre de déclenchement sur la bobine du disjoncteur et la séparation des contacts d’arc.
· Par définition les valeurs notées t, sont les temps de fonctionnement, les valeurs notées T, sont les valeurs des temporisations affichées ou configurées.
· 
Codification des types de protections selon la norme ANSI (extrait)
· [image: ]
· 

· Exemple de renseignement du tableau synthétique

· Sur l’installation suivante :

Réseau « Amont »
Jeu de barres RTE
Liaison de raccordement
Jeu de barres HTB de l’installation privée et TR HTB/HTA
D1
D2
D2
D2
D2
Limite de propriété

· Le tableau de performance des protections en cas de défaut HTB pourrait être le suivant :
· 
	Cas étudié
	Protections sollicitées
	DJ actionnés
	Temps d'élimination
« tclient »

	Défaut sur le réseau « amont » RPT 
(ouvrages lignes et transformateurs raccordés au poste RTE de raccordement)

	 
	Élimination normale (performance de rapidité et de sélectivité)
	ANSI 21 /2N : 0.6s (zone 2)
Z2  = valeur de réglage…
	D1 (départ ligne)
	0.7s

	
	Élimination avec défaillance (performance de rapidité et de sélectivité avec une défaillance)
	ANSI 67 : 750A – T = 2.2s
ANSI 67N : 300A – T = 2.2s
	D1 (départ ligne)
	2.3s

	
	Temps maximal (au sens sécurité des personnes et des biens)
	ANSI 51N : 250A  – T = 2.45s 
Pour mémoire : ANSI 51V (GTA2) : 3000 A – 2.7s
	D2 (transformateurs, tc de neutre)
DJ groupe pour 51V
	2.8s

	Défaut sur les jeux de barres RTE du poste HTB de raccordement 
(si piquage, traiter les deux postes encadrant A & B)

	 
	Élimination normale (performance de rapidité et de sélectivité)
	ANSI 21/2N : 0.6s  (zone 2)
	D1 (départ ligne)
	0.7s

	 
	Élimination avec défaillance (performance de rapidité et de sélectivité avec une défaillance)
	ANSI 67 : 750A – T = 2.2s
ANSI 67N : 300A – T = 2.2s
	D1 (départ ligne)
	2.3s

	 
	Temps maximal (au sens sécurité des personnes et des biens)
	ANSI 51N: 250A – T = 2.45s
Pour mémoire : ANSI 51V (GTA2) : 3000 A – 2.7s
	D2 (transformateurs, tc de neutre)
DJ groupe pour 51V
	2.8s

	Défaut sur la (les) liaison(s) de raccordement HTB 
(si piquage distinguer les 3 parties : Poste A RTE – piquage, Poste B RTE-piquage, piquage - Poste Client)

	 
	Élimination normale (performance de rapidité et de sélectivité)
	ANSI 21/2N : 0.1s (zone 1)
Z1 = …
	D1 (départ ligne)
	0.2s

	
	Élimination avec défaillance (performance de rapidité et de sélectivité avec une défaillance)
	ANSI 67 : 750A – T = 2.2s
 ANSI 67N : 300A – T = 2.2s
	D1 (départ ligne)
	2.3s

	
	Temps maximal (au sens sécurité des personnes et des biens)
	ANSI 51N: 250A – T = 2.45s
Pour mémoire : ANSI 51V (GTA2) : 3000 A – 2.7s
	D2 (transformateurs, tc de neutre)
DJ groupe pour 51V
	2.8s

	Défaut sur le réseau HTB de l’installation privée y compris le transformateur HTB / HTA 

	 
	Élimination normale (performance de rapidité et de sélectivité)
	défaut franc sur barres
ANSI 21– 0.07s (zone amont)
Zamont = …
	D1 (départ ligne)
	200ms

	
	Élimination avec défaillance (performance de rapidité et de sélectivité avec une défaillance)
	défaut Transformateur
Buchholz – 0.05s
	D2 (transformateurs)
	
200ms

	
	Élimination avec défaillance (performance de rapidité et de sélectivité avec une défaillance)
	défaut franc sur barres
ANSI 51 : 4000 A – 0.05s
ANSI 51N : 1200 A – 0.05s
	D1 (départ ligne)
	

	
	
	défaut Transformateur 
ANSI 67N type 2 – 0.05s
	D2 (transformateurs, tc de neutre)
	

	
	Temps maximal (au sens sécurité des personnes et des biens)
	Pour mémoire :
(découplage du site) ANSI 27 80% Un – T = 1000ms
	 
	1,1 s

	Défaut sur le réseau interne du producteur, en aval du transformateur HTB / HTA 

	 
	Élimination normale (performance de rapidité et de sélectivité)
	…
	 
	 

	 
	Élimination avec défaillance (performance de rapidité et de sélectivité avec une défaillance)
	…
	 
	 

	 
	Temps maximal (au sens sécurité des personnes et des biens)
	…
	 
	 


· 



[bookmark: _Toc35339577]Fiche I1 : Test des systèmes dédiés aux échanges d’informationS par injection de signaux
	FICHE I1 : TEST DES SYSTEMES DEDIES AUX ECHANGES D’INFORMATIONS PAR INJECTION DE SIGNAUX

	Injection de signaux fictifs

	Objectifs 
L’objectif est de vérifier le bon fonctionnement de l’ensemble des équipements associés aux systèmes dédiés aux échanges d’informations avant le premier soutirage de l’installation.
Cette fiche doit être réalisée en premier lors de la mise sous tension de l’installation du Client.
RTE recommande cependant d’anticiper au maximum la réalisation de cette fiche, notamment en menant les tests (dans la mesure du possible) dès la première étape du processus de notification opérationnelle.

Cette fiche constitue la seconde des trois étapes (fiches E1/I1/F1) du contrôle de la conformité des systèmes dédiés aux échanges d’informations.


	Description 
Validation de la couche applicative, via l’échange de signaux fictifs entre le SCADA ou la passerelle de communication du Client et le SCADA ou la passerelle de communication de RTE. Les signaux sont vérifiés à leur arrivée dans la passerelle de communication ou le SCADA cible.

Chaque TI décrite dans le cahier des charges pour le raccordement au système de téléconduite de RTE sera testée dans le respect des protocoles d’échange.


	Conditions particulières
L’essai doit être programmé et réalisé en liaison avec RTE.


	Données d’entrée (RTE  Client)
Le cahier des charges pour le raccordement au système de téléconduite de RTE annexé à la convention de raccordement.


	Résultats (Client  RTE)
Procès-verbal des tests des équipements.


	Critères de conformité
Chaque équipement doit fonctionner correctement dans le respect des protocoles d’échanges.
La fourniture des documents décrits au paragraphe « Résultats ».
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ANNEXE : Exemple de tableau utilisé pour la validation des TI.

Ce tableau pourra être utilisé lors des tests basés sur l’injection de signaux fictifs (fiche I1) ainsi que pour les tests basés sur des signaux réels (fiche F1).


	
	
	
	Etape essais signaux fictifs - Fiche I1
	Etape essais en réel - Fiche F1
	
	

	Libellé
court
	Unité
	Résolution
	
	Interface
bornier RTE
	Client
Valeur injectée
	RTE
	

	Validation de l’essai
du Date

(OK/NOK)
	Client
	RTE
	Validation de l’essai
du Date

(OK/NOK)
	Réserves / Commentaires

	
	
	
	
	Signal
	Plage 
Mesure
	Localisation
	Valeur
	Valeur reçue
	
	
	Valeur
	Valeur
	
	

	
	Domaine de rattachement de la TI

	Nom TI_1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Nom TI_2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	










[bookmark: _Toc35339578]Fiche F1 : Test des systèmes dédiés aux échanges d’informationS
	[bookmark: _Toc491683878]FICHE F1 : TEST DES SYSTEMES DEDIES AUX ECHANGES D’INFORMATIONS

	[bookmark: _Toc29815485][bookmark: _Ref60044331][bookmark: _Ref60044335]Essais réels

	Objectifs 
L’essai vise à vérifier le bon fonctionnement de l’ensemble des équipements de l’installation associés aux systèmes dédiés aux échanges d’informations.
Cette fiche est à réaliser en premier. Elle constitue la troisième et dernière étape (fiches E1/I1/F1) du contrôle de la conformité des systèmes dédiés aux échanges d’informations.


	Description 
La totalité de la chaîne dédiée aux échanges d’informations entre l’installation du Client et le centre de conduite de RTE sera testée sur la base de signaux réels et dans le respect des protocoles d’échange.
Chaque téléinformation décrite dans le cahier de charges pour le raccordement au système de téléconduite de RTE sera testée.


	Conditions particulières
Tous les tests doivent être programmés et réalisés en liaison avec RTE.


	Données d’entrée (RTE  Client)
Le cahier des charges pour le raccordement au système de téléconduite de RTE annexé à la convention de raccordement.


	Résultats (Client  RTE)
Procès-verbal des tests des équipements.


	Critères de conformité
Chaque équipement doit fonctionner correctement dans le respect des protocoles d’échanges.










[bookmark: _Toc35339579]ANNEXE 2 – Proces verbal du contrôle de conformité







Procès-Verbal de Recette de l’installation de consommation ou du poste source





Entre :

« Nom du Client »

Représenté par [       ] en sa qualité de [       ], dûment habilité à cet effet


Ci-après dénommé le « Client »

d’une part,
et

RTE Réseau de transport d’électricité, société anonyme à conseil de surveillance et directoire au capital de 2 132 285 690 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 444 619 258, dont le siège social est situé Immeuble WINDOW, 7C Place du Dôme, 92073 PARIS LA DEFENSE CEDEX,

Représentée par [       ] en sa qualité de [       ], dûment habilité à cet effet,

Ci-après désigné par « RTE ».


d'autre part.
	

Préambule

…….

L’Installation a fait l’objet :
· d’une convention de raccordement référencée « ….. » , signée le jj/mm/aaaa.

Le Client a engagé les essais de mise en service de son Installation et effectué les simulations et essais conformément à la procédure de contrôle de conformité pour le raccordement de son Installation.

L’objet de ce document est d’établir un « Procès-Verbal de Recette » de l’Installation, permettant de tracer un relevé partagé (RTE/Client) des éventuels écarts de performances et des actions à engager, avec les échéances, pour résorber ces écarts.

[Champ d’application : PV à l’étape 1] Le présent PV de Recette récapitule les validations de la première étape de contrôles de l’Installation : notification opérationnelle de mise sous tension (EON).

[Champ d’application : PV à l’étape 2] Le présent PV de Recette vient remplacer le PV de recette réalisé pour l’étape 1 signé en date du xx/xx/xxxx, et récapitule les validations des deux premières étapes de contrôles de l’Installation : notification opérationnelle de mise sous tension (EON) et notification opérationnelle provisoire (ION).

[Champ d’application : PV à l’étape 3] Le présent PV de Recette vient remplacer le PV de recette réalisé pour l’étape 2 signé en date du xx/xx/xxxx, et récapitule les validations des trois étapes de contrôles de l’Installation : notification opérationnelle de mise sous tension (EON), notification opérationnelle provisoire (ION) et notification opérationnelle finale (FON).

[bookmark: _Toc232241943]
Validations
[bookmark: _Toc232241944]Chaque fiche et/ou essai a fait l’objet d’un rapport par le Client dont les références figurent en annexe du présent PV de Recette.
[bookmark: _Toc35339580]Validation de l’étape 1 : Notification opérationnelle de mise sous tension (EON).
[Champ d’application : PV à l’étape 2 ou 3, le cas échéant] Un PV a déjà été signé entre RTE et le Client en date du xx/xx/xxxx. Le présent PV vient l’actualiser.

	Document / donnée
	Référence du document principal
	Remarques - Écarts
	Conformité RTE

	Étape 1: Notification opérationnelle de mise sous tension (EON)

	Fiche E1 : Conformité des systèmes dédiés aux échanges d’information
	
	
	Oui / Non / Oui sous condition de réalisation de l’action programmée dans « Remarques-Ecarts » avant la date limite du xx/xx/xxxx ou l’ARD

	Fiche E3 : Conformité du système de protection
	
	
	Oui / Non / Oui sous condition de réalisation de l’action programmée dans « Remarques-Ecarts » avant la date limite du xx/xx/xxxx ou l’ARD


[bookmark: _Toc232241945]


[Champ d’application de la partie « Clôture de l’étape 1 » : PV à l’étape 1]

Clôture de l’étape 1[Champ d’application : le cas échéant] avec demande au Client de mise en conformité de l’Installation par la réalisation des actions programmées pour la fiche … ou les fiches … avant le xx/xx/xxxx ou l’ARD.


Fait à …….., le xx/xx/xxxx

Pour RTE		Pour le Client ……..

[bookmark: _GoBack]
……………..	……………..

[Champ d’application de la partie « Validation de l’étape 2 » : PV à l’étape 2 ou 3]

[bookmark: _Toc35339581]Validation de l’étape 2 : notification opérationnelle provisoire (ION).
[Champ d’application : PV à l’étape 3, le cas échéant] Un PV a déjà été signé entre RTE et le Client en date du xx/xx/xxxx. Le présent PV vient l’actualiser.
	Document / donnée
	Référence du document principal
	Remarques - Écarts
	Conformité RTE

	Étape 2 : Notification opérationnelle provisoire (ION)

	Fiche I1 : Test des systèmes dédiés aux échanges d'informations par injection de signaux
	
	
	Oui / Non / Oui sous condition de réalisation de l’action programmée dans « Remarques-Ecarts » avant la date limite du xx/xx/xxxx ou l’ARD


[bookmark: _Toc232241946]



[Champ d’application de la partie « Clôture de l’étape 2 » : PV à l’étape 2]

Clôture de l’étape 2[Champ d’application : le cas échéant] avec demande au Client de mise en conformité de l’Installation par la réalisation des actions programmées pour la fiche … ou les fiches … avant le xx/xx/xxxx ou l’ARD.





Fait à …….., le xx/xx/xxxx

Pour RTE		Pour le Client ……..




……………..	……………..

[Champ d’application de la partie « Validation de l’étape 3 » : PV à l’étape 3]

[bookmark: _Toc35339582]Validation de l’étape 3 : notification opérationnelle finale (FON).
	Document / donnée
	Référence du document principal
	Remarques - Écarts
	Conformité RTE

	Etape 3 : Notification opérationnelle finale (FON)

	Fiche F1 : Test des systèmes dédiés aux échanges d’information
	
	
	Oui / Non / Oui sous condition de réalisation de l’action programmée dans « Remarques-Ecarts » avant la date limite du xx/xx/xxxx ou l’ARD



[Champ d’application de la partie « Clôture de l’étape 3 » : PV à l’étape 3]

Clôture de l’étape 3[Champ d’application : le cas échéant] avec demande au Client de mise en conformité de l’Installation par la réalisation des actions programmées pour la fiche n°… ou les fiches n°… avant le xx/xx/xxxx ou l’ARD.
[bookmark: _Toc232241947]
[CHAMP D’APPLICATION DE LA PAGE : PV A L’ETAPE 1]
[bookmark: _Toc35339583]Conclusions (étape 1)
Étant vu que :
· Le dossier technique intermédiaire de l’Installation est complet ;
· [Champ d’application : pas de réserves sur les exigences techniques] Le Client a répondu aux exigences techniques de RTE exprimées dans la DTR et/ou dans les Cahiers des Charges établis par RTE et annexés aux Conditions Particulières « Caractéristiques et Performances de l’Installation » de la convention de raccordement ;
·  [Champ d’application : réserves sur les exigences techniques] Le Client a répondu, sous réserve de certaines non-conformités relevées dans le présent PV de recette, aux exigences techniques de RTE exprimées dans la DTR et/ou dans les Cahiers des Charges établis par RTE et annexés aux Conditions Particulières « Caractéristiques et Performances de l’Installation » de la convention de raccordement ;
· [Champ d’application : le cas échéant] Certains critères de conformité sont non-respectés mais ne sont pas de nature à affecter de manière importante la sûreté du système électrique ou la sécurité des personnes et des biens ;
RTE autorise la mise en service du raccordement sous réserve de la signature du Contrat d’Accès au Réseau de Transport et d’une Convention d’Exploitation et de Conduite [Champ d’application : le cas échéant] mais demande au Client une remise en conformité de son Installation conformément aux remarques figurant dans le présent PV de recette et ce avant le xx/xx/xxxx.


Fait à …….., le xx/xx/xxxx

Pour RTE		Pour le Client ……..




……………..	……………..

[CHAMP D’APPLICATION DE LA PAGE : PV A L’ETAPE 2]
[bookmark: _Toc35339584]Conclusions (étape 2)
Étant vu que :
· Le dossier technique intermédiaire de l’Installation est complet ;
· [Champ d’application : pas de réserves sur les exigences techniques] Le Client a répondu aux exigences techniques de RTE exprimées dans la DTR et/ou dans les Cahiers des Charges établis par RTE et annexés aux Conditions Particulières « Caractéristiques et Performances de l’Installation » de la convention de raccordement ;
·  [Champ d’application : réserves sur les exigences techniques] Le Client a répondu, sous réserve de certaines non-conformités relevées dans le présent PV de recette, aux exigences techniques de RTE exprimées dans la DTR et/ou dans les Cahiers des Charges établis par RTE et annexés aux Conditions Particulières « Caractéristiques et Performances de l’Installation » de la convention de raccordement ;
· [Champ d’application : le cas échéant] Certains critères de conformité sont non-respectés mais ne sont pas de nature à affecter de manière importante la sûreté du système électrique ou la sécurité des personnes et des biens ;
RTE autorise le fonctionnement de l’Installation en utilisant le raccordement au réseau pour une durée limitée [Champ d’application : le cas échéant] mais demande au Client une remise en conformité de son Installation conformément aux remarques figurant dans le présent PV de recette et ce avant le xx/xx/xxxx.
[Champ d’application : le cas échéant] Si des non-conformités subsistent au-delà de ce délai, le Client devra procéder à un arrêt immédiat du fonctionnement de son Installation utilisant le raccordement au réseau et ne sera autorisé à reprendre son fonctionnement que lorsqu’il apportera à RTE la preuve du traitement effectif de ces non-conformités.


Fait à …….., le xx/xx/xxxx

Pour RTE		Pour le Client ……..




……………..	……………..

[CHAMP D’APPLICATION DE LA PAGE : PV A L’ETAPE 3]
[bookmark: _Toc35339585]Conclusions (étape 3)
· Le dossier technique final de l’Installation est complet ;
· [Champ d’application : pas de réserves sur les exigences techniques] Le Client a répondu aux exigences techniques de RTE exprimées dans la DTR et/ou dans les Cahiers des Charges établis par RTE et annexés aux Conditions Particulières « Caractéristiques et Performances de l’Installation » de la convention de raccordement ;
·  [Champ d’application : réserves sur les exigences techniques] Le Client a répondu, sous réserve de certaines non-conformités relevées dans le présent PV de recette, aux exigences techniques de RTE exprimées dans la DTR et/ou dans les Cahiers des Charges établis par RTE et annexés aux Conditions Particulières « Caractéristiques et Performances de l’Installation » de la convention de raccordement ;
· [Champ d’application : le cas échéant] Certains critères de conformité sont non-respectés mais ne sont pas de nature à affecter de manière importante la sûreté du système électrique ou la sécurité des personnes et des biens ;
RTE autorise l’Accès au Réseau Définitif de l’Installation sous réserve de la signature d’une Convention d’exploitation définitive [Champ d’application : le cas échéant] mais demande au Client une remise en conformité de son Installation conformément aux remarques figurant dans le présent PV de recette et ce avant le xx/xx/xxxx.
[Champ d’application : le cas échéant] Si des non-conformités subsistent au-delà de ce délai, le Client devra procéder à un arrêt immédiat du fonctionnement de son Installation utilisant le raccordement au réseau et ne sera autorisé à reprendre son fonctionnement que lorsqu’il apportera à RTE la preuve du traitement effectif de ces non-conformités.


Fait à …….., le xx/xx/xxxx

Pour RTE		Pour le Client ……..




……………..	……………..
[bookmark: _Toc35339586]
ANNEXE 3 – Documents à intégrer dans le dossier Technique de l’installation


[Champ d’application : PV à l’étape 1, 2, 3]
Fiche E1 : Conformité des systèmes dédiés aux échanges d’informations
	


Fiche E3 : Conformité du système de protection
	





[Champ d’application : PV à l’étape 2, 3]
Fiche I1 : Test des systèmes dédiés aux échanges d'informations par injection de signaux
	







[Champ d’application : PV à l’étape 3]
Fiche F1 : Test des systèmes dédiés aux échanges d’information
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