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Le présent document précise le statut et la précision des données à fournir par le demandeur du raccordement soumis à la procédure de raccordement. Il indique : 
· Le statut et la précision des données à fournir par l’usager à la demande de raccordement ;
· Les données à transmettre par un utilisateur soumis à la procédure de raccordement d’une installation de stockage au réseau public de transport ; 
· Les fiches à renseigner pour une demande d’étude exploratoire et une Demande de PEFA et de PTF. 

L’ensemble des fiches relatives à une demande d’étude ou de PTF pour une installation de stockage est téléchargeable sur la page du document « Fiches de collecte » du présent article 1.2 de la DTR du site internet de RTE. 


1. Statut et précisions des données à fournir

Pour l’étude, la réalisation et la mise en service du raccordement d’une nouvelle installation, il est nécessaire que l’utilisateur fournisse des données techniques afin de permettre à RTE d’évaluer l’impact de cette installation sur le RPT. 
RTE propose une solution de raccordement adaptée aux besoins de l’utilisateur tout en satisfaisant les impératifs de sûreté du système et de qualité pour l’ensemble des utilisateurs antérieurs (cf. Chapitre 2, article 2.1 « Etudes RTE pour le raccordement »). Ces données doivent être fiables et suffisamment précises.  
La réalisation d’un projet de raccordement d’une installation s’effectue par étapes. Les données d’une étape peuvent dépendre des résultats des étapes précédentes, et peuvent donc évoluer au cours du temps. C’est la raison pour laquelle il faut fournir, à chaque étape, le statut de ces données. 
Pour chaque étape, le statut d’une donnée est soit : 
· « révisable » indiquant qu’elle peut encore être modifiée par l’utilisateur pour les étapes suivantes, 
· « ferme » indiquant qu’elle a valeur d’engagement et ne peut plus être modifiée, sans remettre en cause la solution de raccordement correspondante et/ou les engagements contractuels souscrits.  
L’utilisateur garantit l’exactitude des données fournies à RTE. Il lui appartient de préciser la marge d’incertitude des valeurs déclarées. En cas de modification d’une ou plusieurs données, il appartient à l’utilisateur de transmettre à RTE les nouvelles valeurs des données. 
RTE étudie alors les éventuelles conséquences de ces nouvelles valeurs. Un avenant au contrat (PTF ou convention de raccordement) est signé pour actualiser les données et le cas échéant, la modification de la solution de raccordement et/ou les engagements contractuels préalablement souscrits.
Conformément à l’article L.111-72 du Code de l’énergie et aux articles R. 111-26 et suivants du code de l’énergie, RTE garantit la confidentialité de ces données susmentionnées. 
2. Données à fournir par un utilisateur soumis à la procédure de raccordement d’une installation de stockage

L’ensemble des données techniques à fournir à RTE pour le raccordement d’une nouvelle installation ou d’un RPD comprend deux classes. Chaque classe correspond à une étape du projet : 
· Classe D1 : données à fournir lors de la demande d’étude exploratoire ; 
· Classe D2 : données à fournir avec ceux de classe D1  lors d’une demande de raccordement en vue de l’établissement par RTE d’une étude approfondie ou d’une Proposition Technique et Financière (PTF) ; 

2.1. Données à fournir pour une demande d’étude exploratoire : D1
La demande d’étude exploratoire doit être adressée par le demandeur du raccordement à RTE par courrier RAR, accompagnée des données de la fiche de collecte D1.

2.2. Données à fournir pour une demande d’étude approfondie ou de PTF : D2
Ces données sont : 
· d’une part, les données de classe D1 qui passent toutes en statut « ferme » (qu’elles aient été fournies au préalable lors d’une demande de d’étude exploratoire ou directement lors de la demande de PTF) ;
· et, d’autre part, les données de la fiche de collecte D2, qui permettent à RTE de réaliser une étude approfondie ou d’élaborer une proposition technique et financière de raccordement au RPT. Ces données deviennent fermes à la signature des Conditions particulières « Caractéristiques et performances de l’Installation » de la Convention de raccordement.
La demande doit être adressée par le demandeur du raccordement à RTE par courrier recommandé accompagnée des données D2. 
Selon la technologie de l’unité (ou des unités) composant l’installation, certaines données sont sans objet.
Selon le cas, RTE peut être amené à demander au demandeur du raccordement d’autres données afin de mener des études de variation de tension « ST », de continuité d’alimentation ou de qualité de l’onde de tension (perturbations).

2.3. Données engageantes 
En raison des spécificités du projet d’installation de l’utilisateur ou du projet d’ouvrages de raccordement lié à sa consistance et/ou ses caractéristiques, les utilisateurs et RTE peuvent définir une liste de « données engageantes » et un échéancier de remise des données.
Les données engageantes correspondent aux hypothèses et données d’entrée les plus à jour, en la possession de l’utilisateur et de RTE, surlesquelles la Partie émétrice de la donnée confirme son caractère engageant permettant ainsi à l’autre Partie de s’appuyer sur cette donnée considérée nécessaire à la poursuite des études et/ou à la procédure d’acquisition des matériels.
Les données engageantes peuvent être renseignées avec des plages de valeurs, des intervalles et/ou des options. Au fur et à mesure de l’avancement du projet, une valeur définitive de ces hypothèses et données devra être fournies selon un échéancier défini contractuellement. A la date ainsi définie, les données deviendront « fermes ».

2.3 Catégorie de données selon leur usage pour RTE
 Les données peuvent être identifiées par catégorie selon leur usage pour RTE : 
· Données nécessaires pour les études de transits et de tensions sur le réseau (calculs de répartition) ainsi que pour le réglage des protections de surcharges et des automatismes de gestion du plan de tension du RPT : CR, 

· Données nécessaires pour les études des courants de court-circuit ainsi que le réglage des plans de protections du RPT : ICC, 

· Données nécessaires à RTE pour réaliser les études de fonctionnement dynamique du système (stabilité en tension et stabilité de l’installation) ainsi que pour régler les protections locales et les automatismes du plan de défense du RPT : ST.


3. Contrôles et révisions 

L’utilisateur garantit l’exactitude des données fournies à RTE. Des documents émanant des constructeurs, des essais ou des mesures permettront de vérifier la conformité réglementaire et contractuelle de l’installation avant son Accès au Réseau Définitif (ARD). 
En cas de modification d’une ou plusieurs données, il appartient à l’utilisateur de transmettre à RTE les nouvelles valeurs des données et de démontrer à RTE que les caractéristiques et performances de son installation restent conformes aux prescriptions réglementaires et contractuelles. 
Les dispositions relatives aux contrôles initial et périodique de conformité réglementaire et contractuelle des installations ainsi qu’aux autres contrôles sont précisées dans le chapitre 5 de la Documentation Technique de Référence.
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Utilisateur concerné : stockeur






	Fiche de collecte de données (D1) 
		DEMANDE D’ETUDE EXPLORATOIRE
pour le raccordement d’une Installation de stockage ou d’une Installation composée d’installations de stockage et de production raccordées en un point unique de raccordement


		INFORMATIONS GENERALES
	I. TYPE DE DEMANDE

	|_|
	Nouveau raccordement
Veuillez renseigner les informations générales et l’annexe 1
	|_| Modification de l’installation raccordée
Veuillez renseigner les informations générales et l’annexe 2

	


	II. INFORMATIONS SUR LE DEMANDEUR DU RACCORDEMENT

	Nom de la société : 
	

	n° SIREN :
	

	Nom et fonction de l’interlocuteur :
	

	Adresse
	Numéro / rue 
	

	
	Code postal/ ville
	

	
	Pays
	

	Téléphone/fax
	

	Courriel
	

	Le demandeur est 
	|_|
	Stockeur

	
	|_|

	Demandeur du raccordement agissant en vertu d’un acte de désignation conformément à l’article 1.2.1 de la DTR
Veuillez compléter pour chaque installation raccordée le « III. Informations sur le Stockeur/Producteur ».
L’acte de désignation est à transmettre avec la demande de raccordement dans les conditions fixées par la DTR.

	
	|_|


	Consommateur (en cas d’ajout ou de modification d’une unité de stockage sur un site de consommation)
Veuillez compléter pour chaque installation raccordée le « III. Informations sur le Stockeur ».
En cas de mandat,  Veuillez compléter le  « IV. Informations sur le Mandataire ».

	Si la demande fait suite à un appel d’offres veuillez le préciser et, le cas échéant, la date de mise en service de l’installation de stockage imposée par ledit appel d’offres : .........................................


	

	III. INFORMATIONS SUR LE(S) STOCKEUR(S) ET PRODUCTEUR(S)*
* à renseigner pour chaque installation de stockage et de production raccordées en un point unique de raccordement 
* à renseigner pour chaque installation de stockage raccordée sur un site de consommation. 

	Nom de la société
	

	n° SIREN
	

	Nom et fonction de l’interlocuteur
	

	Adresse
	Numéro / rue
	

	
	Code postal/ ville 
	

	
	Pays
	

	Téléphone/fax
	

	Courriel
	



	IV. EN CAS DE MANDAT, INFORMATIONS SUR LE MANDATAIRE* 
*  joindre le mandat à la demande de raccordement

	Nom de la société
	

	n° SIREN
	

	Nom et fonction de l’interlocuteur
		

	Adresse
	Numéro / rue
	

	
	Code postal/ ville 
	

	
	Pays
	

	Téléphone/fax
	

	Courriel
	




	Date
	Nom et prénom du signataire
	Signature
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ANNEXE 1 : EN CAS DE RACCORDEMENT D’UNE NOUVELLE INSTALLATION
	I. INFORMATIONS SUR L’INSTALLATION A RACCORDER 

	Nom de l’Installation de stockage –
 [le cas échéant,] n° SIRET
	

	Adresse
	Numéro / rue
	

	
	Code postal/ ville
	

	

	II. DONNEES TECHNIQUES POUR LE RACCORDEMENT DE L’INSTALLATION 


	
	Valeur (unité)
	Catégorie
	Statut ferme ou révisable
	Complément d’informations

	Caractéristiques essentielles de la Demande 

	Date souhaitée de mise à disposition du raccordement 
	MM/AAAA
	
	
	

	Puissance installée de l’Installation* :
*  La Puissance installée de l’Installation de Stockage d’électricité s’entend comme la somme des puissances actives unitaires maximales de l’Installation de Stockage susceptibles de fonctionner simultanément et disposant d'un même point de raccordement aux réseaux publics d'électricité.
*  En cas de plusieurs installations de production et de stockage raccordées derrière un point unique de raccordement au RPT, la Puissance installée de l’Installation désigne la somme des puissances installées de chaque installation de production et de stockage ainsi raccordée.
	

........
MW
	CR/ICC
	
	

	Puissance de raccordement à l’injection ou Pracc Injection* : 
*Puissance servant à dimensionner à l’injection le raccordement de l’Installation au point de raccordement
	
........
MW
	
CR
	
	

	Puissance de raccordement au soutirage ou Pracc Soutirage* :
*Puissance servant à dimensionner au soutirage le raccordement de l’Installation au point de raccordement
	........
MW
	
CR
	
	

	Offre de Raccordement Optimisée
	Préciser si le Demandeur souhaite se voir proposer une Offre de Raccordement Optimisée telle que définie par la procédure de raccordement et la trame de PTF

	Emplacement du point de raccordement 
	Joindre un extrait cadastral des parcelles concernées et indiquer la position envisagée du point de raccordement, extrait au 1/25 000

	Position de l’Installation de stockage et, le cas échéant, de production
	Joindre un extrait cadastral des parcelles concernées, indiquer la position envisagée des installations de stockage et, le cas échéant de production et coordonnées GPS si possible





	Données techniques complémentaires

	Unité(s) de stockage synchrone

	Texte
	ICC
	
	- Description de l’unité (des unités) de stockage synchrone(s) composant l’installation
- Préciser notamment le type de technologie (batterie de type à définir …)

	Unité(s) de stockage non-synchrone

	Texte
	ICC
	
	- Description du (des) unité(s) de stockage non synchrone(s) (le cas échéant des installations de stockage le composant)
- Préciser notamment le type de technologie (batterie de type à définir …)

	Unité(s) de production synchrone
	Texte
	ICC
	
	- Description de l’unité (des unités) de production synchrone(s) composant l’installation
- Préciser notamment le type d’énergie primaire

	Parc non synchrone de générateurs
	Texte
	ICC
	
	- Description du parc non sychrone de production (le cas échéant des installations de production le composant)
- Préciser notamment le type d’énergie

	


	Données facultatives sur le transformateur principal :	

	Tension primaire et secondaire du transformateur principal
	
........
kV
	
	
	· Préciser le type du transformateur (si connu) : régleur à vide ou en charge.

	Impédance directe a+ib du transformateur, vu du RPT  
	.......
	ICC, CR, ST
	
	· Préciser la valeur HT

	

	III. ELEMENTS COMPLEMENTAIRES RELATIFS A l’INSTALLATION DE STOCKAGE

	Précisions relatives aux caractéristiques de votre installation sur le raccordement demandé. Dans le cas de plusieurs installations de stockage et, le cas échéant, de production raccordées en un point unique au réseau, la composition de l’Installation peut être détaillée ici.
Précisions sur les usages relatifs à cette Installation de stockage
Informations relatives à un appel d’offres
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………..………………………………..………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………..………………………………..………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………
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ANNEXE 1: EN CAS DE RACCORDEMENT D’UNE NOUVELLE INSTALLATION


ANNEXE 2 : EN CAS DE MODIFICATION D’UNE INSTALLATION DE EXISTANTE
	I- INFORMATIONS SUR L’INSTALLATION MODIFIEE 

	Nom du site de l’installation –
 [le cas échéant,] °SIRET
	Le cas échéant, préciser la référence de l’offre de raccordement de l’installation modifiée

	Type d’installation
	Production ou Consommation ou Stockage

	Type de modification
	Préciser la modification envisagée 
Par exemple : ajout d’une nouvelle Installation de stockage, modification d’une Installation de stockage existante,…

	Adresse
	Numéro / rue
	

	
	Code postal/ ville
	


1- 


	II- DONNEES TECHNIQUES AU POINT DE RACCORDEMENT

	
	Valeur (unité)
	Caté-
-gorie
	Statut ferme ou révisable
	Complément d’informations

	Caractéristiques essentielles de la Demande

	Date souhaitée de mise à disposition du raccordement 
	MM/AAAA
	
	
	

	Unité de stockage Annexe ou Autonome à l’Unité de Production
	Préciser si l’unité de stockage est annexe à l’Unité de production ou alors autonome dans les conditions fixées au paragraphe 4 de l’article 5.1.4 de la DTR

	Offre de Raccordement Optimisée
	Préciser si le Demandeur souhaite se voir proposer une Offre de Raccordement Optimisée telle que définie par la procédure de raccordement et la trame de PTF

	Emplacement du point de raccordement
	Joindre un extrait cadastral des parcelles concernées et indiquer la position envisagée du point de raccordement, extrait au 1/25 000

	Position du ou des éléments modifiés/ajoutés
	Joindre un extrait cadastral des parcelles concernées, indiquer la position envisagée des éléments modifiés et coordonnées GPS si possible

	Caractéristiques initiales (avant modification)

	Puissance installée de l’Installation avant modification de l’Installation
	........ 
MW
	CR/
ICC
	
	

	Puissance de raccordement à l’injection ou Pracc Injection* avant modification de l’Installation :
* Puissance ayant servi à dimensionner à l’injection le raccordement de l’Installation ou du groupement au point de raccordement
	
........
MW
	
CR
	
	

	Puissance de raccordement au soutirage ou Pracc soutirage*  avant modification de l’Installation :
* Puissance ayant servi à dimensionner au soutirage le raccordement de l’Installation
	
........
MW
	
CR
	
	






	Caractéristiques finales (après modification)

	Puissance installée de l’Installation* après modification de l’Installation
*  La Puissance installée de l’Installation de Stockage d’électricité s’entend comme la somme des puissances actives unitaires maximales de l’Installation de Stockage susceptibles de fonctionner simultanément et disposant d'un même point de raccordement aux réseaux publics d'électricité.
*  En cas de plusieurs installations de production et de stockage raccordées derrière un point unique de raccordement au RPT, la Puissance installée de l’Installation désigne la somme des puissances installées de chaque installation de production et de stockage ainsi raccordée.
	

........
MW
	CR/ICC
	
	

	Puissance de raccordement à l’injection ou Pracc Injection* après modification de l’Installation :
* Puissance servant à dimensionner à l’injection le raccordement de l’Installation au point de raccordement
	
........
MW
	CR
	
	

	Puissance de raccordement au soutirage ou Pracc soutirage*  après modification de l’Installation :
* Puissance servant à dimensionner au soutirage le raccordement de l’Installation au point de raccordement
	
........
MW
	CR
	
	

	Données techniques complémentaires relatives à la modification

	Unité(s) de stockage synchrone

	Texte
	ICC
	
	- Description de l’unité (des unités) de stockage synchrone(s) composant l’installation
- Préciser notamment le type de technologie (batterie de type à définir …)

	Unité(s) de stockage non-synchrone

	Texte
	ICC
	
	- Description du (des) unité(s) de stockage non synchrone(s) (le cas échéant des installations de stockage le composant)
· Préciser notamment le type de technologie (batterie de type à définir …)

	Unité(s) de production synchrone
	
	
	
	Description de l’unité (des unités) de production synchrone(s) composant l’installation
Préciser notamment le type d’énergie primaire

	Parc non synchrone de générateurs
	
	
	
	- Description du parc non sychrone de production (le cas échéant des installations de production le composant)
- Préciser notamment le type d’énergie



	Données facultatives sur le transformateur principal :	

	Tension primaire et secondaire du transformateur principal
	
........
kV
	
	
	· Préciser le type du transformateur (si connu) : régleur à vide ou en charge.
· Préciser s’il s’agit d’un nouveau transformateur ou d’un transformateur existant ?

	Impédance directe a+ib du transformateur, vu du RPT  
	.......
	ICC, CR, ST
	
	· Préciser la valeur HT




	II. ELEMENTS COMPLEMENTAIRES RELATIFS A LA MODIFICATION  D’UNE INSTALLATION

	Précisions relatives aux caractéristiques de votre installation sur le raccordement demandé. Dans le cas de plusieurs installations de stockage et, le cas échéant, de production raccordées en un point unique au réseau, la composition de l’Installation peut être détaillée ici.
Précisions sur les usages relatifs à cette Installation de stockage
Informations relatives à un appel d’offres
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………… Informations relatives à un appel d’offres
………………..………………………………..………………………………..………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………..………………………………..………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………..………………………………..………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………..………………………………..………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………..………………………………..………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………..……………………
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	Fiche de collecte de données (D2) 
DEMANDE DE PROPOSITION TECHNIQUE ET FINANCIERE (ou de PEFA)
pour le raccordement d’une Installation de stockage ou d’une Installation composée d’installations de stockage et de production raccordées en un point unique de raccordement



INFORMATIONS GENERALES
(Complémentaires aux éléments renseignés dans la fiche D1 jointe)
	I- TYPE DE DEMANDE

	
Informations complémentaires
	Objet de la demande de raccordement 
Si la demande de PTF fait suite à la signature d’une PEFA indiquer la référence de la PEFA : ……………………………………………………………………………………………. 
	|_| PTF
	|_| PEFA

	
	La demande est-elle précédée d’une étude exploratoire ?
Si oui, indiquer le numéro de l’étude :  ……………………………………………………
	|_| OUI
	|_| NON

	

	II- INFORMATIONS SUR LE DEMANDEUR DU RACCORDEMENT*
* Fournir un Kbis du demandeur du raccordement pour un raccordement initial 

	Nom de la société 
	
	Forme juridique
	

	RCS
	N° SIREN
	

	
	Lieu d’immatriculation
	

	Nom du représentant légal 
	

	Siège social
	Numéro / rue 
	

	
	Code postal/ ville
	

	
	Pays
	

	Téléphone/fax
	

	Courriel
	








ANNEXE 2 : EN CAS DE MODIFICATION D’UNE INSTALLATION EXISTANTE
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DONNEES TECHNIQUES POUR LE RACCORDEMENT
Nota : Ces informations sont à transmettre à la maille de l’Installation en cas de plusieurs installations raccordées en un point unique au RPT
	I- DONNEES TECHNIQUES POUR LE RACCORDEMENT DE L’INSTALLATION AU RPT

	
	Valeur
(unité)
	Catégorie
	Statut
ferme ou révisable
	Précision

	Données générales 

	Localisation du poste électrique de l’Installation concernée
	Schéma unifilaire de l’installation, Texte
Plans cadastraux
	
	ferme
	

	Schéma électrique de l’installation (schéma unifilaire de principe)
Vue du point de raccordement au RPT, avec localisation des appareils essentiels : unité(s) de stockage, auxiliaires, transformateur(s), organes de coupure, charges et moteurs (en distinguant les différents types de moteurs)
	
Schéma
	
	
	Dans le cas d’unité de stockage non-synchrone, le schéma doit décrire le réseau interne de l’unité de stockage

	Le cas échéant, schéma mettant en évidence les couplages mécaniques ou fonctionnels des unités
	Schéma
	
	
	
A fournir le cas échéant, sans objet a priori pour les unités de stockage non-synchrone de type batterie

	Puissances active et réactive consommées (valeurs maximales, nominales et minimales agrégées) par les auxiliaires de l’installation ou de l’unité qui fonctionne alors à sa Pmax puis à d’autres puissances (en particulier à Pmin, à Pn de l’ensemble des unités de stockage)
	
.......
MW, Mvar,
	CR
	
	

	Apport maximum en puissance réactive au Point de Raccordement de l’Installation lorsqu’elle est à l’arrêt 
	
	
	
	

	Le soutirage sert-il uniquement pour l'alimentation des auxiliaires hors période de stockage ?
	Texte
	
	
	

	Préciser le type d’auxiliaire*
*moteurs synchrones, asynchrones ou à courant continu, à qualifier dans le cas d’électronique de puissance.
	Texte
	
	
	

	« Capacité utile du stock (Eutile) » définie à l’article 8.3.4 de la DTR
	MWh
	
	
	

	Rendement Global AC / AC
	%
	
	
	

	Temps de réponse (de 0 à ± Pmax) : indiquer la plage de variation de la rampe (de 0 à ± Pmax) 
[A ce stade, RTE demande que le temps de réponse ou rampe soit paramétrable]
	s
	
	
	

	Apport maximum de l’installation en courant de court-circuit au point de raccordement* 
* valeur maximale d’engagement pour l’utilisateur et exigée par RTE correspondant au courant de court-circuit symétrique calculé conformément à la norme CEI 60-909.
	
........... kA
	ICC
	
	




	Pour chaque transformateur de l’Installation :

	Nombre d’enroulements
	Texte
	ICC, CR, ST
	
	

	Puissance apparente de chaque enroulement : Snt
	.........
MVA
	ICC, CR, ST
	
	

	Tensions nominales de chaque enroulement
	......... kV/kV
	ICC, CR, ST
	
	

	Impédances directes à la prise nominale (pour tous enroulements)
	(a+jb)% en base Snt
	ICC, CR, ST
	
	

	Type de changeur de prises/régleur (en charge, hors tension)
	Texte
	
	
	

	
	Cas d’une Installation susceptible de perturber l’onde de tension :

	Besoin de Pcc minimale afin d’obtenir :
· un niveau de sévérité de courte durée du flicker (Pst) dans la plage 0 à 1% (0 à 0.6% en HTB3).

· un taux de déséquilibre moyen de tension dans la plage 0 à 1% (moyenne quadratique sur une période de 10 minutes), respectivement 0 à 0.6% en HTB3.
	
.........
MVA
	ICC
	
	

	Niveau maximal des courants harmoniques fournis par l’installation
	.......... A
	ICC
	
	





	II- ELEMENTS COMPLEMENTAIRES

	Précisions relatives aux caractéristiques de votre installation, sur le raccordement demandé, et sur le niveau de disponibilité souhaité du point de raccordement…
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………



Selon le type d’unité de stockage, remplir les annexes 1 et/ou 2.
En présence d’unités de production, remplir les annexes relatives aux unités de production figurant dans la fiche D2 applicable à une installation de production.


	Date
	Nom et prénom du signataire
	Signature
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ANNEXE 1 : UNITE DE STOCKAGE SYNCHRONE – DONNEES TECHNIQUES
L’annexe est à renseigner pour chaque unité de stockage synchrone nouvelle ou modifiée.
	I- DONNEES GENERALES RELATIVES A L’UNITE DE STOCKAGE SYNCHRONE

	Nom de l’unité 
	

	Est-ce une unité nouvelle ou modifiée ?
	[bookmark: CaseACocher4]|_| Nouvelle
	|_| Modifiée

	II- DONNEES TECHNIQUES RELATIVES A L’UNITE DE STOCKAGE SYNCHRONE*
* les données ci-dessous données sont à renseigner à la maille de chaque unité synchrone.

	
	Valeur (unité)
	  Catégorie
	Statut
ferme ou révisable
	Précision

	Caractéristiques initiales (avant modification)

	Type d’énergie primaire 
	Texte

	
	ferme
	

	Puissance maximale de l’unité : Pmax unité
	…………
MW
	ICC, CR, ST
	ferme
	

	Caractéristiques finales (après modification)

	Type d’énergie primaire ou de combustible
	
	
	ferme
	

	Puissance maximale de l’unité : Pmax unité
	…………
MW
	ICC, CR, ST
	ferme
	

	Puissance active nominale : Pn
	…………
MW
	ICC, CR, ST
	
	

	Puissance apparente nominale : Sn
	…………
MVA
	ICC, CR, ST
	
	

	Type de machine électrique synchrone excitée ou à aimant permanent
	Texte
	ICC, ST
	
	

	Tension stator nominale (ou tension en sortie du convertisseur)  Usn
	………… kV
	ICC, CR, ST
	
	

	Plages de tension au stator (ou en sortie du convertisseur) (normale et exceptionnelle) avec leurs durées
	…………kV
	CR, ST
	
	

	Si applicable : Réactance transitoire non saturée d’axe direct : X’d 
Sinon : Apport en courant de court-circuit 
	% en. base (Sna,Usn)
……… kA
	ICC, ST
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ANNEXE 1 : UNITE DE STOCKAGE SYNCHRONE – DONNEES TECHNIQUES


ANNEXE 2 : UNITE DE STOCKAGE NON-SYNCHRONE – DONNEES TECHNIQUES

Les informations sont à transmettre pour l(es) Installation(s) de stockage nouvelle(s) ou modifié(es).
Nota : Les informations identifiées par (*) sont à transmettre pour chaque machine

	I. DONNEES GENERALES RELATIVES A L’UNITE DE STOCKAGE

	Nom de l’unité 
	

	Est-ce une unité nouvelle ou modifiée ?
	|_| Nouvelle
	|_| Modifiée

	II. DONNEES TECHNIQUES RELATIVES A L’UNITE DE STOCKAGE


	
	Valeur (unité)
	Catégorie
	Statut
ferme ou révisable
	Précision

	Caractéristiques initiales (avant modification)

	Type d’énergie primaire et nombre de générateurs 
Fournir le nombre de générateur pour chaque type d’énergie primaire (si plusieurs énergies primaires différentes)
	Texte

	
	ferme
	

	Puissance maximale de l’unité : Pmax unité
	…… MW
	ICC, CR, ST
	ferme
	

	Caractéristiques finales (après modification)

	Type de technologie et nombre de container
	Texte
	
	ferme
	

	Puissance maximale de l’unité : Pmax unité
	…… MW
	ICC, CR, ST
	ferme
	

	Pour chaque machine

	Le cas échéant, Type de container et nombre de containers identiques
	Texte
	
	
	

	Puissance active nominale : Pn (*)	
	…… MW
	ICC, CR, ST
	
	

	Puissance apparente nominale : Sn (*)
	…… MVA
	ICC, CR, ST
	
	

	Type de machine asynchrone classique ou à électronique de puissance avec le type de convertisseur) (*)
	Texte
	ICC, ST
	
	

	Tension stator nominale (ou tension en sortie du convertisseur)  Usn (*)
	……  kV
	ICC, CR, ST
	
	

	Plages de tension au stator (ou en sortie du convertisseur) (normale et exceptionnelle) avec leurs durées (*)
	……  kV
	CR, ST
	
	

	Si applicable : Réactance transitoire non saturée d’axe direct : X’d 
Sinon : Apport en courant de court-circuit 
	…… %
en base (Sn,Usn)
…… kA
	ICC, ST
	
	Dans le cas d’une interface électronique de puissance, préciser le comportement sur défaut de l’unité de stockage
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