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Notice d’accompagnement à la consultation sur la future interface avec le compteur
Groupe de Travail 
Comptage & Données
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La délibération de la CRE du 26 avril 2018 prévoit que RTE fasse évoluer les cahiers des charges de comptage afin que les compteurs installés à l’avenir soient équipés d’une interface permettant de mettre à disposition les données en prise directe sur le compteur.
Dans ce contexte, RTE a annoncé le 10 juillet une démarche de consultation avec les acteurs dans le cadre du GT Données et Comptage (qui couvre les échanges relatifs aux services digitaux et au passage en compteurs connectés), afin de vérifier l’adéquation des solutions avec les besoins des acteurs.
Pour rappel, sur l’offre de service actuelle : 
· Pour chaque dispositif de comptage, les impulsions émises par le compteur constituent un signal analogique accessible via l’interface électronique du bornier client. L’acquisition directe des impulsions en temps réel permet en pratique de reconstituer une courbe de mesure.

· RTE a dématérialisé depuis 2015 l’accès aux données brutes du dispositif de comptage. Les API Partenaires du portail Data constitue une interface de communication digitale accessible à tous les clients et les tiers autorisés. A titre d’exemple, les API Speed Metering, Speed Metering View et Big Raw Metering donnent accès aux courbes de mesure dans les quatre cadrans telles qu’enregistrées dans le compteur (actif et réactif soutiré / injecté). Toutefois, l’offre d’API de RTE ne permet pas un accès à l’exhaustivité des données contenues dans le compteur.

Le parc de compteurs actuellement en exploitation ne permet pas cet accès exhaustif. Ainsi l’évolution des interfaces locales ne pourra concerner que les compteurs qui seront proposés par RTE prochainement pour de nouvelles installations ou dans une démarche de renouvellement des installations existantes à définir.

Pour faire évoluer ses compteurs, RTE doit tenir compte de plusieurs enjeux :
· Une démarche industrielle pour animer l’offre de compteurs de classe D, spécifique au marché français et devenue réglementaire depuis juillet 2016 ;
· Un enjeu de sécurité des données et de tous les systèmes d’information connectés au dispositif de comptage ;
· La satisfaction des clients en répondant à leurs besoins quant au service rendu : en matière de coût, de rapidité, de complétude et de profondeur d’historique de données selon les usages.

RTE consulte les utilisateurs des données disponibles dans les compteurs pour préciser le besoin et identifier la ou les meilleures solutions. 
Lors des échanges préparatoires intervenus le 10 juillet, plusieurs besoins ont déjà été partagés : 
A. accéder à toutes les données contenues dans le compteur
B. disposer d’un accès alternatif pour prévenir tout mode commun sur la mise à disposition des données brutes par RTE
La participation à cette consultation sera d’autant plus profitable pour la collectivité qu’elle pourra interagir avec des projets en voie de concrétisation ou déjà engagés sur le sujet par les parties prenantes.
Cette note recense les notions et le langage à partager en préparation de la consultation sur la nature des données des compteurs qui pourront prochainement être accédées par une nouvelle interface.
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Ces définitions pourront être à compléter/amender sur demande et en fonction des contributions à la consultation.
	API : Application Programming Interface (Interface de programmation applicative)

	Données de Comptage : Energies mesurées par pas de 10 minutes ou sous-multiples de 10 mn (1 mn en particulier) en chaque Point de Comptage. Ces valeurs sont exprimées en puissances moyennes sur chaque pas de mesure. Chacune de ces valeurs est horodatée (année, jour, heure et minute en heures UTC) et mémorisée pour le relevé ou pour leur mise à disposition auprès du Client.

	Dispositif de Comptage : Ensemble constitué de :
· de Compteurs ;
· d’un Bornier ; 
· d’une horloge synchronisée par un signal externe ; 
· de câbles et dispositif de liaison entre ces différents composants.

	Donnée Brute : La donnée Brute est telle qu’enregistrée dans le compteur, sans que RTE ne la modifie.

	Donnée altérée : Donnée endommagée de façon délibérée ou accidentelle lors d’un traitement manuel, électronique ou informatique.

	Donnée primaire : Donnée de mesure telle qu’elle est rendue disponible par le dispositif de comptage, sous un format électronique, optique (interface infrarouge) ou physique (écran, rouleau ou cadran).

	Interface locale : Sous-ensemble du dispositif de comptage permettant une utilisation spécifiquement locale des données de comptage.

	Mot de passe : Authentifiant prenant la forme d’une chaîne de caractères permettant un accès limité et sélectif aux paramètres et aux mesures du dispositif de comptage.
Point de Comptage : Point physique où sont placés les transformateurs de mesures destinés au comptage des flux d’énergie.
Protocole de communication : Ensemble des spécifications décrivant les conventions et les règles à suivre dans un échange de données.
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Les compteurs qui pourront être installés dans le futur par RTE doivent répondre à une expression de besoin qui vise à garantir un socle commun de données primaires.
Parmi ces données, plusieurs catégories sont prévues : 
1. Données de comptage (puissance moyenne active ou réactive, injectée ou soutirée)
2. Evénements (marquages à chaque pas d’intégration)
3. Index (quantité d’énergie cumulative courante ou sur une période journalière)
4. Valeurs instantanées du réseau (puissances, courant, tension, déphasages, fréquence, heure,...)
5. Mots d’état (perturbation de l’environnement de mesures, resynchronisation, pannes caractéristiques, ...)
6. Paramétrage (identifiant, rapports de transformation des mesures en courant et tension, ...)

Pour plus de précisions et parcourir la liste détaillée de ces données, consulter les tables du chapitre suivant.

Ces données sont déjà en majorité accessibles par la télérelève aujourd'hui sous une forme équivalente à l'exception notable des mots d'état qui diffèrent actuellement d'un modèle de compteur à l'autre. Les futurs compteurs bénéficieront d’une homogénéisation de ces mots d’état telle que proposé au prochain chapitre.

Actuellement, l’horodatation des données dans le compteur est assurée en référence à l’heure française. Chaque compteur intègre sa propre procédure de changement d’heure que RTE sécurise par un envoi de calendrier à l’occasion des dates légales[footnoteRef:1]. [1:  à savoir le dernier dimanche de mars à 02h00 du matin (avancée jusqu’à 03h00 du matin) et le dernier dimanche d’octobre à 03h00 du matin (recul à 02h00 du matin).] 

RTE pourrait toutefois envisager de basculer ses compteurs en heures UTC pour simplifier la gestion distribuée de ces situations.	Comment by RAJPAR Ludovic: je doute que cela soit possible car c’est sans doute la règlementation qui l’exige, à vérifier.
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Le présent chapitre liste les informations détaillées sur l’ensemble des grandeurs mesurées, ainsi que sur les principales informations gérées et mises à disposition de l’utilisateur sur spécification fonctionnelle de RTE.

Donnée de comptage :
	Donnée
	Commentaire

	Puissance Active soutirée (P+)
	Chaque pas d'intégration est horodaté : HH:MM:SS,
avec H pour Heure, M pour Minute, S pour Seconde.
Profondeur : 30 jours
Télérelevable :
- sur la journée complète
- sur une période de dates au choix
- sur une période dont les dates, heures, minutes
  de début et de fin sont définies

	Puissance Active injectée (P-)
	

	Puissance Réactive soutirée (Q+)
	

	Puissance Réactive injectée (Q-)
	



Evènements :
	Donnée
	Commentaire

	Evènement (marquage)
	Un marquage (apparition, disparition) à chaque pas d'intégration : changement d’heure Hiver/Eté et Eté/Hiver, resynchronisation de l’horloge du compteur, coupure secteur




Index :
	Donnée
	Commentaire

	Index courants
	

	Arrêtés d’index
	Journalier



Valeurs instantanées du réseau :
	Donnée
	Commentaire

	Puissance Active soutirée (P+)
	

	Puissance Active injectée (P-)
	

	Puissance Réactive soutirée (Q+)
	

	Puissance Réactive injectée (Q-)
	

	Tension V1
	

	Tension V2
	

	Tension V3
	

	Courant I1
	

	Courant I2
	

	Courant I3
	

	cos(φ) phase 1
	

	cos(φ) phase 2
	

	cos(φ) phase 3
	

	Déphasage I/U (φ) phase 1
	

	Déphasage I/U (φ) phase 2
	

	Déphasage I/U (φ) phase 3
	

	Déphasage V1/V2
	

	Déphasage V2/V3
	

	Déphasage V1/V3
	

	Fréquence
	

	Heure locale
	HH:MM:SS ; H pour Heure, M pour Minute, S pour Seconde



Mots d’état :
	Donnée
	Commentaire

	Absence tension V1
	Un mot d'état à chaque pas d'intégration

	Absence tension V2
	

	Absence tension V3
	

	Surintensité I1
	

	Surintensité I2
	

	Surintensité I3
	

	Courant sans tension phase 1
	

	Courant sans tension phase 2
	

	Courant sans tension phase 3
	

	Champ tournant inverse en tension
	

	Champ tournant inverse en courant
	

	Déséquilibre de tension
	

	Déséquilibre de courant
	

	Défaut Externe 1
	

	Défaut Externe 2
	

	Pile faiblement chargée
	

	Perte alimentation auxiliaire 230 Vac
	

	Panne générale
	

	Saturation de la courbe de charge
	

	Saturation des sorties impulsionnelles
	

	Serveur NTP non joignable
	

	Dérive horloge interne
	

	Absence du cache-bornes
	

	Absence du capot métrologique
	

	Manipulation par un champ perturbateur
	



Paramètre :
	Donnée
	Commentaire

	Numéro de série
	

	Version matérielle
	

	Version du firmware (checksum)
	

	Date de dernière modification
	

	Rapport de transformation de la tension (KU)
	Relatif au transformateur de tension dédié au comptage approvisionné par l’utilisateur

	Rapport de transformation du courant (KI)
	Relatif au transformateur de courant dédié au comptage approvisionné par l’utilisateur

	Période d’intégration Tc
	La période d’intégration « Tc » sert de référence pour l'enregistrement des courbes de charge. Les compteurs connectés sous IP sont paramétrés au pas 1 min.



Questionnaire pour la consultation
Le questionnaire pour la consultation sur la nouvelle interface est présent dans l’appel à contribution sur le site Concerte.fr.	Comment by VANDYCK Laura: Ajouter nom fichier questionnaire
Pour remplir le questionnaire, RTE vous remercie par avance à bien veiller à sélectionner une réponse dans chaque liste ou apporter une réponse libre lorsqu'aucune liste n'est prédéfinie.
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