A. GICQUEL
EDF ENERGIES NOUVELLES

Commentaires relatifs au projet d’évolution du modèle de cahier des charges des capacités constructives.
· « 1. Objet du document »
Il existe une forte ambiguïté sur la définition de Pmax. Faire référence à l’autorisation d’exploiter revient pour le photovoltaïque à retenir une valeur en Wc (Watt crête) qui n’a pas de sens technique vis-à-vis du fonctionnement effectif de l’installation, du raccordement et des capacités constructives.
·  « 2.1.3 Capacités constructives de modulation du réactif ».
Conformément à l’arrêté du 23 avril 2008, il convient de remplacer « quelque soit P » aux points 2. et 3. par « quelque soit P fournie ».
· « 2.10.2 Nature des informations à échanger»
Il convient d’exclure la « tension composée au stator… » pour les installations éoliennes et PV.
· « Fiche n°17 »
La puissance est prise en paramètre au niveau du groupe. Cette notion n’est pas celle retenue par la réglementation qui définie les exigences au niveau de l’installation de production. Il convient d’expliciter le passage de l’une à l’autre des références. Ce passage ne doit pas pénaliser les installations renouvelables ou les distances entre les générateurs et le poste de livraison peuvent être conséquentes.
Il convient de préciser que l’adaptation nécessaire des essais pour le PV (« P > 50% ») est applicable également pour les essais 2 à 6.
Pour les essais 7 et 8, l’assertion « avec tous les générateurs démarrés à la même puissance » apparaît difficile à vérifier pour les énergies renouvelables en toute circonstance. RTE pourrait-il expliciter ses attentes à cet égard ?

