Documentation technique de référence
Article 8.3 Trame type de Cahier des charges des capacités
constructives pour une installation de production
raccordée au RPT - Version Projet du 18 avril 2011

Observations de GDF Suez

Nous notons, avec satisfaction, que, de façon générale, les observations émises lors des réunions, précédant la mise en consultation du document, ont été intégrées dans cette nouvelle trame-type. 

Nous vous soumettons, en complément, les observations ci-après.

2.1.3  Capacités constructives de modulation de réactif (p. 6)
Alinéa 3 : remplacer « production » par « fourniture ».
Expliquer pourquoi les points D et D’ ne sont pas mentionnés, alors qu’ils figurent à l’article 4.2.1 de la DTR.

2.1.4  Réglage primaire de tension (p. 7)
Type 2 : préciser que Qmax est égal à  0,67 de Pmax.

2.10.2  Nature des informations échangées (p. 30)
Lister les téléinformations transmises par RTE (à savoir : N, K, Uc) avant celles retransmises, en retour, par la Producteur.

3. Fiches de Contrôle (p. 34)
Fiche n° 9 : remplacer « simulations » par « attestation » (cf. critères de conformités au bas de la P. 69)

Fiche 1 
Résultats : expliciter « de chaque élément ».

Fiches 2 à 4
Inclure, au document, une trame-type pour les « plan qualité » et « attestation » à fournir par le Producteur .

Fiche 4 (dans le cas fréquent de Contrat de prestation complémentaire de téléconduite) 
Limiter l’attestation à la réalisation par le Producteur sur ses équipements jusqu’à la limite des prestations réalisées par RTE.
La signature d’un contrat de maintenance des équipements de téléconduite entre RTE et le Producteur se substitue au Plan Qualité.

Fiche 5 
Description : s’agit-il de cinq ou de « quatre niveaux de puissance active » ?
Définir les termes « Pmax ISO » et « Pmax minimum ».
Critères de conformité : ajouter, au besoin, les points de fonctionnement D et D’.




Fiches 12 à 20
Préciser, au besoin, les fréquences d’échantillonnages minimales souhaitées par RTE pour ces essais.


Fiche 17
Description dans le cas d’une installation photovoltaïque : remplacer « 75 % » par « 50% » aux essais 2 à 6 .
Critères de conformité pour une installation éolienne : remplacer Pmax par 75% et Pmin par 10%.

Annexe 8  Diagramme UQ 
En pages 106 et 109, ajouter les limitations UEL et OEL.
