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	Résumé :

	Ce document liste les avis et remarques d'ERDF concernant le CONTRAT D’ACCES AU RESEAU PUBLIC DE TRANSPORT POUR LES « GESTIONNAIRES DE RESEAUX DE DISTRIBUTION »  dans sa version projet du 25 mai 2011.

Ce document est mis en consultation sur le site Internet CURTE de RTE jusqu'au 22/06/2011.



Les remarques d'ERDF concernent les points suivants : 

1 Conditions générales

1.1 Paragraphe 4.1.4 : vérification comptage

Dans la version proposée, RTE a supprimé la notion de certification ISO 9001, concernant la vérification des compteurs, qui était présente dans la version du CART de décembre 2006 rappelée ci-après :

« Vérification des Compteurs 

RTE assure la vérification des compteurs selon un processus certifié ISO 9001 et met à la disposition du GRD les procédures correspondantes.

La vérification porte sur la conformité aux classes de précision de ces Compteurs, telles que définies dans la nomenclature des Dispositifs de Comptage décrite dans les Conditions Particulières. » (extrait CART décembre 2006)
· ERDF s’étonne du choix de RTE de ne plus certifier son processus de comptage. En effet, cela ne donne plus l’assurance aux GRD de la qualité des données métrologiques. 
· La référence à la DTR de RTE, reposant sur des règles internes, non auditées par un organisme externe, n’est pas autant opposable que la certification ISO.

· ERDF souhaite que le processus de métrologie reste soumis à la certification ISO 9001.
1.2 Paragraphe 4.4 : Données de comptage

1.2.1 4.4 Prestations relatives à l’accès aux Données de Comptage

Ci-dessous les extraits du CART en consultation concernant les Données de comptage :
« 4.4 Prestations relatives à l’accès aux Données de Comptage

Les Données de Comptage appartiennent au GRD. Le GRD peut autoriser RTE à communiquer les Données de Comptage à un tiers qu’il désigne dans les Conditions Particulières. Le GRD est seul responsable de l’utilisation que lui-même ou, le cas échéant, le tiers désigné par ses soins, fait de ces informations. »

« Données de Comptage :

Energies mesurées par pas de 10 minutes en chaque Point de Comptage. Ces valeurs sont exprimées en puissances moyennes sur chaque pas de dix minutes. Chacune de ces valeurs est datée (année, jour et heure) et mémorisée pour la télé-relève ou pour leur mise à disposition auprès du GRD. »

ERDF souhaite formuler deux remarques :
· L’accès aux Données de comptage est lié à la redevance prévue par le TURP (chapitre 4), cela n’est donc pas une prestation, le titre du paragraphe 4.4 est à modifier.

· Dans la proposition de CART, les données transmises correspondent aux données brutes en sortie des différents comptages (en général 4 tableaux par compteur) nécessaires pour mesurer les flux au point de connexion où est effectuée la facturation. Or ERDF souhaite que lui soit transmis conformément au TURP les courbes de mesure (et non les tableaux de comptage) et ce au point de connexion.

En effet, les seuls tableaux de comptage bruts ne permettent pas de réaliser la vérification des factures puisque cela nécessiterait la connaissance exhaustive et en temps réel de toutes modifications des caractéristiques des équipements de comptage, propriété de RTE, (nom des équipements, coef de pertes, combinaison linéaire) permettant l’établissement de la courbes de mesures au point de connexion.
ERDF estime que la redevance de comptage prévue par le TURP a pour objectif de donner les moyens à l’utilisateur de vérifier la facture. Dans l’hypothèse où RTE ne fournirait plus à ERDF, contrairement à aujourd’hui, les courbes de mesure au point de connexion, cette vérification ne serait donc plus possible.

En résumé, ERDF demande une modification du paragraphe sur les Données de comptage, de manière à ce que soit mis à disposition d’ERDF l’ensemble des données lui permettant de vérifier l’intégralité de la facture :

· Courbe de mesure en énergie active corrigée (au point de facturation) permettant la vérification de la facturation de la composante annuelle de l’énergie active,

· Courbe de mesure en énergie réactive brute et courbe de mesure en énergie active brute permettant la vérification de la facturation de la composante annuelle de l’énergie réactive.

1.3 Paragraphe 6.2 : Interruptions programmées
Le projet de CART en consultation précise que pour :
· Un Consommateur du RPD (§ 6.2.3.1): RTE peut prendre en charge le coût éventuel des mesures d’exploitation transitoires ou de la mise en œuvre de moyens spéciaux pour alimenter le consommateur uniquement si l’intervention rend indisponible simultanément plusieurs liaisons alimentant le poste source.

· Un Producteurs du RPD (§ 6.2.3.2): RTE peut prendre en charge le coût éventuel des mesures d’exploitation transitoires ou de la mise en œuvre de moyens spéciaux permettant l’évacuation de la production raccordée ou le coût des limitations totales ou partielles de la production uniquement si l’intervention rend indisponible simultanément plusieurs liaisons alimentant le poste source et si RTE n’a pas annoncé de limitations préventives ou curatives au GRD lors du raccordement de la production.

ERDF est en désaccord avec cette proposition car le cahier des charges du RPT, dans son alinéa 1 article 18, explicite que « le concessionnaire ne peut interrompre l’accès au réseau d’un gestionnaire de réseau public de distribution si, compte tenu des travaux envisagés, ce dernier ne peut par des mesures d’exploitation transitoires assurer l’alimentation de l’ensemble des utilisateurs raccordés audit réseau. »

Toutefois, ERDF peut comprendre que dans des situations exceptionnelles, il soit nécessaire d’interrompre l’accès au réseau d’un GRD, même s’il n’existe pas de mesures d’exploitation transitoires. Dans ce cas, le GRD ne peut être tenu pour responsable des indemnisations des utilisateurs (consommateurs ou producteurs) raccordés sur son réseau.

ERDF demande par conséquent à RTE, 
· de revoir la rédaction du paragraphe 6.2.3 : les mesures d’exploitation transitoires, la mise en œuvre des moyens spéciaux ou les éventuelles indemnisations doivent être  à la charge de RTE et ce quelle que soit la configuration du raccordement (y compris poste raccordé au RPT par une seule liaison), le nombre de liaisons coupées et le type d'utilisateurs du réseau du GRD (consommateur ou producteur),
· pour les producteurs, de supprimer les notions de limitations préventives / curatives qui font référence à des situations de N-1 sur défaut et non sur travaux programmés.
A défaut, ERDF propose à RTE d’ajouter en plus de la rédaction actuelle (et de la suppression des notions de limitations préventives /curatives), un engagement sur un délai maximum pour les coupures programmées quelle que soit la configuration du raccordement, le nombre de liaisons coupées et le type d'utilisateurs du réseau du GRD. 
RTE pourrait proposer par exemple un engagement de ne pas dépasser « 5 jours de coupures sur 3 ans », identique à celui que RTE propose dans les CARTs consommateur  et  producteur. 
1.4 Paragraphe 6.2.5 : Non-respect de l’engagement de RTE
Ce paragraphe omet de préciser la responsabilité de RTE en cas de faute ou négligence de sa part.

ERDF demande de rajouter un troisième cas de responsabilité RTE: 

« Sauf en cas d’évènement relevant d’un cas de force majeure défini à l’article 9.7 ou de faute du GRD, RTE est tenu de réparer l’ensemble des préjudices réels avérés causés au GRD dans les cas ci-après, lorsqu’il en est à l’origine :

- Non-exécution ou report par RTE d’une intervention programmée et confirmée, dès lors que cette non-exécution ou ce report a été Notifié au GRD moins de 8 Jours avant le début d’une intervention programmée ;

- Dépassement de la durée prévue de l’intervention programmée

- faute ou négligence de RTE »
1.5 Paragraphe 7 Qualité de l’électricité
Le projet de CART en consultation précise que :
« En application des dispositions du Cahier des Charges de concession du RPT, RTE prend à l’égard des GRD, au titre des consommateurs finals, des engagements relatifs à la qualité de l’électricité, c'est-à-dire la continuité de l’alimentation et la qualité de l’onde de tension. »

ERDF est en désaccord avec cette position de RTE car le cahier des charges du RPT impose à RTE de prendre des engagements continuité/qualité envers les gestionnaires de réseau au titre de leur soutirage. Par conséquent le cahier des charges de concession du RPT ne fait pas la distinction du type d’utilisateurs (consommateurs ou producteurs) raccordés au RPD mais se base uniquement sur le soutirage à l’interface RPT/RPD. 
Aussi, tant que le poste source n’est pas totalement et uniquement refouleur, RTE doit prendre des engagements continuité/qualité vers le GRD qui pourra les répercuter vers ses  consommateurs et ses  producteurs raccordés sur son réseau.

ERDF demande donc la mise en conformité de ce paragraphe ainsi que du paragraphe 9.

2 Conditions Particulières 

ERDF souhaite que soit rajouté :

· un paragraphe sur la surveillance des postes connaissant des problèmes de qualité d’alimentation, 

· un paragraphe sur la surveillance des postes connaissant des reports de charge récurrents.
Ces paragraphes comporteront les éléments suivants :

· principes et critères de détection,
· informations fournies par RTE et ERDF sur les postes concernés.
Direction Technique 
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