

Date 7 juillet 2010


Documentation Technique de Référence

Réponse d’EDF à la consultation sur le projet d'Article 4.2.1

Réglage de la tension et capacités constructives en puissance réactive des installations de production

Remarques générales

EDF souhaite la création d'un GT ad hoc pour : 

· l'examen des spécifications du RST (annexes de l'article). En effet, ces spécifications fonctionnelles semblent ne concerner que l'APR, qui est un matériel généralement associé aux installations Nucléaires et Thermiques anciennes. Pour certaines installations hydrauliques comme pour les TAC récentes, cette fonction RST est intégrée dans les automatismes de contrôle-commande de second rang du groupe ;

· préciser les modalités de réglage en cas d'utilisation de régleurs en charge sur les TP mentionnées en §5.1.2.

Commentaires détaillés


- §5.1.4 RTE ne doit pas définir "les paramètres de réglage associés" [du régulateur primaire de tension], mais doit se contenter de définir les spécifications : le choix de ces paramètres étant du ressort et de la responsabilité des constructeurs


- §5.1: remplacer l’expression "réserve de puissance" qui est une connotation à la réserve de puissance active : risque de confusion


- §5.1.3 : diagrammes UQ : la référence à Pmax pour ces tracés ne semble pas impérative, préférer une expression du type "puissance de référence du tracé"


- §5.1.4: réécrire l'alinea sur la dynamique de réglage, en précisant s'il s'agit d'un temps d'établissement ou d'un temps de réponse, les termes "précision inférieure" ne semblent pas appropriés. idem pour le dernier alinea


- §5.1.5 : RST: la participation retenue en accord avec RTE pour les groupes hydrauliques n'est pas une valeur constante, mais une fonction linéaire de P et variant avec Ustator. Une nouvelle rédaction est à envisager


- Annexe 1:  la rédaction du critère dynamique diffère de celle utilisée dans le contrat Services Système (idem pour la précision du réglage du RST:  préférer "meilleure que le Max [2%Sn, 2Mvar]" au lieu de 2%Sn), de plus elle est incomplète : la limitation de certains groupes à 6%Qn/min dans le dernier alinea du 1er § n’est pas mentionné
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